## Sheet1
ブレーカ調査
No. | 建屋 | 階 | 部屋名 | 部署 | 分電盤 No. | 分電盤名 | 親分電盤 (あれば) | 電力量計 あり/なし | ﾌﾞﾚｰｶ番号 (あれば) | 電圧 200/100 | 相 3/1 | ﾌﾞﾚｰｶ容量 A | 負荷名 | ｹｰﾌﾞﾙ径 mm | 備考 | 電力量計 取付対象 | 線 | 型番 | 単価 | 必要CT数 | 小計 | 電力計 | 電力計単価 | M5Stack | M5Stack単価
1 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100/200 | 1 | 100 | 主幹 | 11 | 単相3線式 | 1 | 2 | KM-NCT-100A | 3220 | 1 | 3220 | 電力計_1 | 11640 | M5Stack_1 | 7000
2 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 3.5 |  |  | 2
3 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 3.5 |  |  | 2
4 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 201 | 200 | 1 | 20 | 廊下照明 | 3.5 |  |  | 2
5 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 203 | 200 | 1 | 20 | 加工室200Vｺﾝｾﾝﾄ1 | 5 |  |  | 2
6 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 205 | 200 | 1 | 20 | CAD室照明 | 3.5 |  |  | 2
7 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 101 | 100 | 1 | 20 | 玄関ﾎｰﾙ照明､北西側ｼｬｯﾀｰ横出入口照明 | 3.5 |  |  | 2
8 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 301 | 100 | 1 | 20 | 玄関ﾎｰﾙ | 3.5 |  |  | 2
9 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 303 | 100 | 1 | 20 | 休憩室 | 3.5 |  |  | 2
10 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 305 | 100 | 1 | 20 | 検査OA室 | 3.5 |  |  | 2
11 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 307 | 100 | 1 | 20 | 加工室100Vｺﾝｾﾝﾄ6個用 | 3.5 |  |  | 2
12 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 事務所 | 3.5 |  |  | 2
13 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 311 | 100 | 1 | 20 | ﾌｧｸﾄﾗｲﾝ | なし | OFF |  | 2
14 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 313 | 100 | 1 | 20 | ﾌｧｸﾄﾗｲﾝ | なし | OFF |  | 2
15 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 902 | 100 | 1 | 20 | 階段照明 | 3.8 |  |  | 2
16 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3.5 |  |  | 2
17 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | ﾎﾙﾀﾞ加工室2西側ﾄﾞﾘﾙ実装室照明 | 3.5 |  |  | 2
18 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 204 | 200 | 1 | 20 | 加工室200Vｺﾝｾﾝﾄ2 | 3.8 |  |  | 2
19 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | ﾌﾞﾗｽﾄ室測定室照明 | 3.5 |  |  | 2
20 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 誘導灯信号装置 | 3.5 |  |  | 2
21 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 302 | 100 | 1 | 20 | 荷捌き室 | 3.5 |  |  | 2
22 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 304 | 100 | 1 | 20 | 中央監視 | 3.5 |  |  | 2
23 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 306 | 100 | 1 | 20 | 事務所ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
24 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 308 | 100 | 1 | 20 | 測定室ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
25 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 310 | 100 | 1 | 20 | 事務所､測定室換気扇 | 3.5 |  |  | 2
26 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 312 | 100 | 1 | 20 | ﾌｧｸﾄﾗｲﾝ | なし | OFF |  | 2
27 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 314 | 100 | 1 | 20 | 換気扇 | 3.5 |  |  | 2
28 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 4 |  |  | 2
29 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 4 |  |  | 2
30 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 315 | 100 | 1 | 20 | 自動ﾄﾞｱ | 3.5 |  |  | 2
31 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 317 | 100 | 1 | 20 | 事務室 | なし | OFF |  | 2
32 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 319 | 100 | 1 | 20 | 事務室 | 3.5 |  |  | 2
33 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 321 | 100 | 1 | 20 | ﾎﾙﾀﾞ加工室全熱交換機 | 3.8 |  |  | 2
34 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 323 | 100 | 1 | 20 | 受け入れ室 | なし | OFF |  | 2
35 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 325 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF |  | 2
36 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 327 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF |  | 2
37 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 329 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF |  | 2
38 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 331 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF |  | 2
39 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 防炉 | 3.5 |  |  | 2
40 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 自火報受信機 | 3.5 |  |  | 2
41 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | AMP | 3.5 |  |  | 2
42 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 206 | 200 | 1 | 20 | 外灯 | 5 |  |  | 2
43 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 316 | 100 | 1 | 20 | 事務室 | なし | OFF |  | 2
44 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 318 | 100 | 1 | 20 | 事務室 | 3.5 |  |  | 2
45 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 320 | 100 | 1 | 20 | 事務室 | 3.5 |  |  | 2
46 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 322 | 100 | 1 | 20 | 空き | なし | OFF |  | 2
47 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 324 | 100 | 1 | 20 | 受け入れ室 | なし | OFF |  | 2
48 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 326 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF |  | 2
49 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 328 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF |  | 2
50 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 330 | 100 | 1 | 20 | CR制御盤 | 3.5 |  |  | 2
51 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 332 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF |  | 2
52 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 空き | 3.5 |  |  | 2
53 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 事務室 | なし | OFF |  | 2
54 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 洗浄処理室 | 3.5 |  |  | 2
55 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | 空き | なし | OFF |  | 2
56 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | M MCCB | 200 | 3 | 175 | 主幹 | 13.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_2 | 11640 | M5Stack_2 | 7000
57 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 14 ELCB | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(洗浄室) | 3.5 |  |  | 3
58 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 15 ELCB | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾁｯﾌﾟ加工室) | 3.5 |  |  | 3
59 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 16 ELCB | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾎﾙﾀﾞｰ加工室) | 3.5 |  |  | 3
60 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 17 ELCB | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾎﾙﾀﾞｰ加工室)No.1 | 3.5 |  |  | 3
61 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 1 MCCB | 200 | 1 | 15 | 操作電源･警報電源 | 2.8 |  |  | 3
62 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | NTX#1ﾋﾟｯﾄ南側 | 3.5 |  |  | 3
63 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 検診用200Vｺﾝｾﾝﾄ盤 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_2 |  | M5Stack_2
64 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 6 MCCB | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(ﾁｯﾌﾟ加工室) | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_3 | 11640 | M5Stack_3 | 7000
65 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 9 MCCB | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(ﾎﾙﾀﾞ加工室)No.1 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_3 |  | M5Stack_3
66 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 10 MCCB | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(ﾎﾙﾀﾞ加工室)No.2 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_4 | 11640 | M5Stack_4 | 7000
67 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 11 MCCB | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(ﾎﾙﾀﾞ加工室)No.3 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_4 |  | M5Stack_4
68 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 12 MCCB | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(ﾎﾙﾀﾞ加工室)No.4 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_5 | 11640 | M5Stack_5 | 7000
69 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 4 MCCB | 200 | 3 | 15 | 給気ﾌｧﾝ(配電盤機械室) | 3.5 |  |  | 3
70 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 5 MCCB | 200 | 3 | 15 | 排気ﾌｧﾝ(配電盤機械室) | 3.5 |  |  | 3
71 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 7 MCCB | 200 | 3 | 30 | AHU-1-2 | 3.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_5 |  | M5Stack_5
72 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 8 MCCB | 200 | 3 | 20 | AHU-1-3 | 3.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_6 | 11640 | M5Stack_6 | 7000
73 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 13 MCCB | 200 | 3 | 15 | EF-20 | 3.5 |  |  | 3
74 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 19 MCCB | 200 | 3 | 20 | 電動ｼｬｯﾀｰ | 3.8 |  |  | 3
75 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 20 MCCB | 200 | 1 | 20 | CP電源 | 3.8 |  |  | 3
76 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_6 |  | M5Stack_6
77 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 1 | 200 | 3 | 800 | 主幹 | 31 |  |  | 3
78 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 焼き入れ設備排気ﾌｧﾝ電源盤 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_7 | 11640 | M5Stack_7 | 7000
79 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 1 | 200 | 3 | 175 | ﾎﾙﾀﾞ測定室分電盤 | 8.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_7 |  | M5Stack_7
80 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 2 | 200 | 3 | 175 | NTX1000 1号機 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_8 | 11640 | M5Stack_8 | 7000
81 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり |  | 200 | 3 | 225 | NTX1000 2号機 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_8 |  | M5Stack_8
82 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり |  | 200 | 3 | 225 | NTX1000 3号機 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_9 | 11640 | M5Stack_9 | 7000
83 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり |  | 200 | 3 | 225 | NTX1000 4号機 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_9 |  | M5Stack_9
84 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 3 | 200 | 3 | 30 | 振動ﾊﾞﾚﾙ | 4 | OFF |  | 3
85 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 7 | 200 | 3 | 20 | なし | 6 | OFF |  | 3
86 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり |  | 200 | 1 | 30 | SiRONF904 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_10 | 11640 | M5Stack_10 | 7000
87 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 9 | 200 | 3 | 30 | 洗浄機 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_10 |  | M5Stack_10
88 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 10 | 200 | 3 | 30 | 戻し機 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_11 | 11640 | M5Stack_11 | 7000
89 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり |  | 200 | 3 | 75 | NTX1000ﾛｰﾀﾞｰ | 9.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_11 |  | M5Stack_11
90 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 6 | 200 | 3 | 250 | なし | なし | OFF |  | 3
91 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり | MCB21 | 200 | 3 | 225 | 主幹 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_12 | 11640 | M5Stack_12 | 7000
92 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 75 | なし | なし | OFF |  | 3
93 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 75 | なし | なし | OFF |  | 3
94 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 60 | NV2400R | 9.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_12 |  | M5Stack_12
95 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 50 | NV1200S | 9.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_13 | 11640 | M5Stack_13 | 7000
96 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 50 | S700X1#1 | 5.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_13 |  | M5Stack_13
97 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 15 | なし | なし | OFF |  | 3
98 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 排気ﾌｧﾝ操作盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 10 | 排気ﾌｧﾝ | 3 |  |  | 3
99 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾎﾙﾀﾞ測定室分電盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | 4 | OFF |  | 3
100 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾎﾙﾀﾞ測定室分電盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 1 | 30 | なし | 4 |  |  | 3
101 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾎﾙﾀﾞ測定室分電盤 | M33-1W | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.5 |  |  | 3
102 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 18 | M33-1H(左) |  | あり | 1 | 200 | 3 | 800 | 主幹 | 23 |  |  | 3
103 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 18 | M33-1H(左) |  | あり | 3 | 200 | 3 | 400 | 動力盤B(ﾎﾙﾀﾞ加工室2へ)NV#1.2 | 22 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_14 | 11640 | M5Stack_14 | 7000
104 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 18 | M33-1H(左) |  | あり | 1 | 200 | 3 | 400 | 動力盤C(ﾎﾙﾀﾞ加工室1内) | 22 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_14 |  | M5Stack_14
105 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 18 | M33-1H(左) |  | あり | 2 | 200 | 3 | 400 | NVX1号機 | 19 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_15 | 11640 | M5Stack_15 | 7000
106 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 電源盤 | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 225 | 5軸M/C(NVX1号機) | 16 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_16 | 11640 | M5Stack_16 | 7000
107 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 電源盤 | M33-1H（左） | あり | 2 | 200 | 3 | 30 | ﾛﾎﾞｯﾄ電源 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_16 |  | M5Stack_16
108 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 電源盤 | M33-1H（左） | あり | CPMM01 | 200 | 3 | 3 | ﾏﾙﾁﾒｰﾀｰ電源 | 2.8 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_17 | 11640 | M5Stack_17 | 7000
109 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 電源盤 | M33-1H（左） | あり | CP01 | 200 | 1 | 3 | 表示灯電源 | 2.8 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_17 |  | M5Stack_17
110 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤B | M33-1H（左） | あり | 1 | 200 | 3 | 225 | NV5000α#1 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_18 | 11640 | M5Stack_18 | 7000
111 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤B | M33-1H（左） | あり | 2 | 200 | 3 | 225 | NV5000α#2 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_18 |  | M5Stack_18
112 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤B | M33-1H（左） | あり | 3 | 200 | 3 | 20 | NV5000α#1 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_19 | 11640 | M5Stack_19 | 7000
113 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤B | M33-1H（左） | あり | 4 | 200 | 3 | 20 | NV5000α#2 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_19 |  | M5Stack_19
114 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤B | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | 4 | OFF |  | 3
115 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤B | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 15 | なし | なし | OFF |  | 3
116 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤C | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 250 | なし | 19 |  |  | 3
117 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤C | M33-1H（左） | あり | 2 | 200 | 3 | 100 | TSUNE切断機 | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_20 | 11640 | M5Stack_20 | 7000
118 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤C | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | 5 | OFF |  | 3
119 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤C | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 20 | なし | 5 | OFF |  | 3
120 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤C | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 20 | なし | 4 | OFF |  | 3
121 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 14 | M33-1H(右) |  | あり | 2 | 200 | 3 | 700 | 主幹 | 27 |  |  | 3
122 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 14 | M33-1H(右) |  | あり | 6 | 200 | 3 | 175 | なし | なし | OFF |  | 3
123 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 14 | M33-1H(右) |  | あり | 4 | 200 | 3 | 400 | なし | なし | OFF |  | 3
124 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 14 | M33-1H(右) |  | あり | 5 | 200 | 3 | 400 | NVX2号機 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_21 | 11640 | M5Stack_21 | 7000
125 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 14 | M33-1H(右) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | ｸﾚｰﾝ電源 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_21 |  | M5Stack_21
126 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 2 | M33-1I |  | あり | 1 | 200 | 3 | 800 | 主幹 | 31 |  |  | 3
127 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 2 | M33-1I |  | あり | 3 | 200 | 3 | 225 | 焼き入れ装置 | 13 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_22 | 11640 | M5Stack_22 | 7000
128 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 2 | M33-1I |  | あり | 2 | 200 | 3 | 75 | FAN盤 | 6 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_22 |  | M5Stack_22
129 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 2 | M33-1I |  | あり |  | 200 | 3 | 225 | VRXi300AWC | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_23 | 11640 | M5Stack_23 | 7000
130 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 2 | M33-1I |  | あり |  | 200 | 3 | 225 | なし | なし | OFF |  | 3
131 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 2 | M33-1I |  | あり | 1 | 200 | 3 | 400 | NVX4号機 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_23 |  | M5Stack_23
132 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾌｧﾝ制御盤 | M33-1I | あり | ELB-1 | 200 | 3 | 20 | 給気ﾌｧﾝ(1) | 3.2 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_24 | 11640 | M5Stack_24 | 7000
133 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾌｧﾝ制御盤 | M33-1I | あり | ELB-2 | 200 | 3 | 20 | 給気ﾌｧﾝ(2) | 3.2 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_24 |  | M5Stack_24
134 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾌｧﾝ制御盤 | M33-1I | あり | ELB-1 | 200 | 3 | 20 | 排気ﾌｧﾝ(1) | 3.2 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_25 | 11640 | M5Stack_25 | 7000
135 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾌｧﾝ制御盤 | M33-1I | あり | ELB-2 | 200 | 3 | 20 | 排気ﾌｧﾝ(2) | 3.2 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_25 |  | M5Stack_25
136 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 17 | M33-1G |  | あり | 1 | 200 | 3 | 300 | 主幹 | 17 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_26 | 11640 | M5Stack_26 | 7000
137 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 17 | M33-1G |  | あり |  | 200 | 3 | 225 | なし | なし | OFF |  | 3
138 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 17 | M33-1G |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | MGS-8N | 12.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_26 |  | M5Stack_26
139 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 17 | M33-1G |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
140 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 17 | M33-1G |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 手動研磨機電源盤 | 5 | OFF |  | 3
141 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1J |  | あり |  | 200 | 3 | 300 | 主幹 | 20 |  |  | 3
142 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1J |  | あり |  | 200 | 3 | 175 | MULTUS B3002ARMROID | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_27 | 11640 | M5Stack_27 | 7000
143 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1J |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | NL2000SY | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_27 |  | M5Stack_27
144 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 1 | 200 | 3 | 900 | 主幹 | 測定不能 | 金属板 |  | 3
145 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 24 | 200 | 3 | 300 | 24 | 20 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_28 | 11640 | M5Stack_28 | 7000
146 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 1 | 200 | 3 | 100 | ｶﾞﾝﾄﾞﾘﾙ | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_28 |  | M5Stack_28
147 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 27 | 200 | 3 | 100 | TSUGAMIG300A-500 | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_29 | 11640 | M5Stack_29 | 7000
148 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 4 | 200 | 3 | 30 | なし | なし | OFF |  | 3
149 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 6 | 200 | 3 | 50 | ｾﾝﾀﾚｽ研磨機 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_29 |  | M5Stack_29
150 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 8 | 200 | 3 | 50 | ﾎﾙﾀﾞ加工室ｴｱｺﾝ屋外機(三菱) | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_30 | 11640 | M5Stack_30 | 7000
151 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 10 | 200 | 3 | 50 | 平面研削機 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_30 |  | M5Stack_30
152 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 12 | 200 | 3 | 30 | ﾎﾙﾀﾞ加工室ｴｱｺﾝ屋内機(三菱) | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_31 | 11640 | M5Stack_31 | 7000
153 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 14 | 200 | 3 | 30 | なし | 3.5 | OFF |  | 3
154 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 16 | 200 | 3 | 50 | 予備4 | 10 | OFF |  | 3
155 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 18 | 200 | 3 | 30 | 予備 | なし | OFF |  | 3
156 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 20 | 200 | 3 | 30 | なし | なし | OFF |  | 3
157 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 22 | 200 | 3 | 30 | なし | なし | OFF |  | 3
158 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 29 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
159 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 26 | 200 | 3 | 100 | なし | なし | OFF |  | 3
160 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 3 | 200 | 3 | 50 | なし | 5 |  |  | 3
161 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 5 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
162 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 7 | 200 | 3 | 50 | ﾊﾞﾌｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ電源盤 | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_31 |  | M5Stack_31
163 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 9 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
164 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 11 | 200 | 3 | 30 | なし | なし | OFF |  | 3
165 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 13 | 200 | 3 | 30 | なし | 3.5 | OFF |  | 3
166 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 15 | 200 | 3 | 50 | 予備 | 5 | OFF |  | 3
167 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 17 | 200 | 3 | 30 | 予備 | なし | OFF |  | 3
168 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 19 | 200 | 3 | 30 | 予備 | 3.5 | OFF |  | 3
169 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 21 | 200 | 3 | 30 | 放電穴あけ機NSD-640K | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_32 | 11640 | M5Stack_32 | 7000
170 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 23 | 200 | 3 | 30 | なし | 3.5 | OFF |  | 3
171 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | TSUNE | 11 | OFF |  | 3
172 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 2 | 200 | 3 | 200 | 予備 | なし | OFF |  | 3
173 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 25 | 200 | 3 | 225 | 原料事務所動力盤 | 19 | OFF |  | 3
174 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 28 | 200 | 3 | 125 | QTS200(ﾏｻﾞｯｸ) | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_32 |  | M5Stack_32
175 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | なし | なし | OFF |  | 3
176 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | あり |  | 200 | 3 | ﾌﾞﾚｰｶなし | 主幹 | 20 |  |  | 3
177 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | あり | ELB1 | 200 | 3 | 150 | NVX5080#3 | 12.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_33 | 11640 | M5Stack_33 | 7000
178 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | あり |  | 200 | 3 | 100 | 3V-FC | 12.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_33 |  | M5Stack_33
179 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | あり |  | 200 | 3 | 100 | 3VA | 12.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_34 | 11640 | M5Stack_34 | 7000
180 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | あり | 3 | 200 | 3 | 50 | 予備 | なし | OFF |  | 3
181 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | あり | 4 | 200 | 3 | 50 | 予備 | 5 | OFF |  | 3
182 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | あり | 5 | 200 | 3 | 50 | ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾏｼﾝ | なし | OFF |  | 3
183 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | あり | 6 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
184 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | あり |  | 200 | 3 | 50 | 空調ｴｱﾊﾝ運転盤 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_34 |  | M5Stack_34
185 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
186 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | 空調ｴｱﾊﾝ運転盤 | M33-1K-1 | あり |  | 200 | 3 | 15 | NFB | 3 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_35 | 11640 | M5Stack_35 | 7000
187 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | 空調ｴｱﾊﾝ運転盤 | M33-1K-1 | あり |  | 200 | 1 | 3 | CP | 3 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_35 |  | M5Stack_35
188 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 29 | 工具1F動力M-1(左) |  | あり | MCB1 | 200 | 3 | 1000 | M33-1J-1(1)主幹 | 27 | 2本 |  | 3
189 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 19 | 工具1F動力M-2(中) |  | あり | MCB2 | 200 | 3 | 1000 | M33-1J-1(2)主幹 | 26 | 2本 |  | 3
190 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 30 | 工具1F動力M-3(右) |  | あり |  | 200 | 3 | 250 | なし | なし | OFF |  | 3
191 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 150 | 特注ﾏｻﾞｯｸ5軸VCN-510C-2 | 13 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_36 | 11640 | M5Stack_36 | 7000
192 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 13 | 200 | 3 | 175 | NV4000DCG | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_36 |  | M5Stack_36
193 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 15 | 200 | 3 | 175 | 旋削ﾏｻﾞｯｸ5軸VRX-500 | 15.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_37 | 11640 | M5Stack_37 | 7000
194 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 75 | なし | 6 | OFF |  | 3
195 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 19 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
196 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 111 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
197 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 原料 | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 113 | 200 | 3 | 15 | ﾘﾌﾀｰ電源 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_37 |  | M5Stack_37
198 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 125 | H生産機器 | 13 | OFF |  | 3
199 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 175 | MILLAC44V | 15.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_38 | 11640 | M5Stack_38 | 7000
200 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 150 | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_38 |  | M5Stack_38
201 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 20 | H生産機器 | 3.5 | OFF |  | 3
202 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 110 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
203 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 原料 | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 112 | 200 | 3 | 30 | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ充電電源 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_39 | 11640 | M5Stack_39 | 7000
204 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 20 | なし | 4 | OFF |  | 3
205 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | MCCB01 | 200 | 3 | 150 | 3φ3W 210V(主幹) | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_40 | 11640 | M5Stack_40 | 7000
206 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | CP01 | 200 | 1 | 3 | WHM電源 | 3 |  |  | 3
207 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | 3 | 200 | 3 | 40 | 恒温ﾌﾞｰｽ | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_40 |  | M5Stack_40
208 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | 5 | 200 | 3 | 50 | ﾁﾗｰ | 9.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_41 | 11640 | M5Stack_41 | 7000
209 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | 7 | 200 | 1 | 10 | 自動消火装置 | 3.2 |  |  | 3
210 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | 2 | 200 | 3 | 75 | UVN-450D | 9.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_41 |  | M5Stack_41
211 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | 4 | 200 | 3 | 60 | なし | なし | OFF |  | 3
212 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | 8 | 200 | 1 | 10 | ｴｱﾄﾞﾗｲﾔｰ | 3.2 |  |  | 3
213 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB21 | 200 | 3 | 175 | VRX-I500-1 | 10.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_42 | 11640 | M5Stack_42 | 7000
214 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB23 | 200 | 3 | 175 | Vertex550-5X | 10.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_42 |  | M5Stack_42
215 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB25 | 200 | 3 | 175 | P生産機器 | 10.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_43 | 11640 | M5Stack_43 | 7000
216 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB27 | 200 | 3 | 30 | L生産機器 | なし | OFF |  | 3
217 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB29 | 200 | 1 | 50 | なし | 4 | OFF |  | 3
218 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | ELCB211 | 200 | 3 | 20 | System3Rﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾏｰ | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_43 |  | M5Stack_43
219 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB213 | 200 | 3 | 30 | SS-2電動ｼｬｯﾀｰ | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_44 | 11640 | M5Stack_44 | 7000
220 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB22 | 200 | 3 | 175 | M生産機器 | 15.5 | OFF |  | 3
221 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB24 | 200 | 3 | 175 | VRX-I500-2 | 15.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_44 |  | M5Stack_44
222 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 原料 | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB26 | 200 | 3 | 125 | 集塵機 | 13 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_45 | 11640 | M5Stack_45 | 7000
223 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 原料 | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB28 | 200 | 3 | 50 | 全自動型遠心分離機 | 9.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_45 |  | M5Stack_45
224 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB210 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
225 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB212 | 200 | 3 | 30 | SS-1電動ｼｬｯﾀｰ | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_46 | 11640 | M5Stack_46 | 7000
226 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB214 | 200 | 3 | 50 | 切断機 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_46 |  | M5Stack_46
227 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCCB0 | 200 | 3 | 225 | 主幹 | 17 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_47 | 11640 | M5Stack_47 | 7000
228 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCBC1 | 200 | 1 | 15 | 操作電源･警報電源 | 3 |  |  | 3
229 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCCB17 | 200 | 1 | 20 | CP電源 | 3.5 |  |  | 3
230 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり |  | 200 | 3 | 20 | なし | 5 |  |  | 3
231 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCCB16 | 200 | 3 | 125 | 原料側集塵機(原料側 調合室) | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_47 |  | M5Stack_47
232 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCCB4 | 200 | 3 | 40 | 空調機AHU-2 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_48 | 11640 | M5Stack_48 | 7000
233 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCCB5 | 200 | 3 | 20 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄFCU-W1 | 4 |  |  | 3
234 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCCB6 | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄFCU-W2 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_48 |  | M5Stack_48
235 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | ELCB9 | 200 | 3 | 75 | 汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟNo.1 | 5.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_49 | 11640 | M5Stack_49 | 7000
236 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | ELCB10 | 200 | 3 | 75 | 汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟNo.2 | 5.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_49 |  | M5Stack_49
237 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | ELCB11 | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾋﾟｯﾄNo.75) | 3.2 |  |  | 3
238 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | ELCB12 | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾋﾟｯﾄNo.74) | 3.2 |  |  | 3
239 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾋﾟｯﾄNo.70) | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_50 | 11640 | M5Stack_50 | 7000
240 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | ELCB15 | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾋﾟｯﾄNo.73) | 3.2 |  |  | 3
241 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | ｴｱｼｬﾜｰ電源 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_50 |  | M5Stack_50
242 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり |  | 200 | 3 | 16 | 有機系ﾎﾟﾝﾌﾟ(親機) | 5 |  |  | 3
243 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり |  | 200 | 3 | 16 | 有機系ﾎﾟﾝﾌﾟ(子機) | 5 |  |  | 3
244 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり |  | 200 | 1 | 5 | 有機系ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御電源) | 3 |  |  | 3
245 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | M MCCB | 200 | 3 | 125 | 主幹 | 13.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_51 | 11640 | M5Stack_51 | 7000
246 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | 5 MCCB | 200 | 3 | 30 | 給気ﾌｧﾝ(材料加工室) | 3 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_51 |  | M5Stack_51
247 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | 6 MCCB | 200 | 3 | 15 | 排気ﾌｧﾝ(旋削加工室) | 3 |  |  | 3
248 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | 7 MCCB | 200 | 3 | 40 | 給気ﾌｧﾝ･排気ﾌｧﾝ(特注加工室) | 3 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_52 | 11640 | M5Stack_52 | 7000
249 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | 1 MCCB | 200 | 1 | 15 | 操作電源･警報電源 | 3 |  |  | 3
250 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | 3 MCCB | 200 | 3 | 100 | 冷却水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ(真空炉) | なし | OFF |  | 3
251 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | 9 MCCB | 200 | 3 | 100 | 冷却水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ(真空炉) | 9 | OFF |  | 3
252 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100/200 | 1 | 250 | 主幹 | 19 | 単相3線式 | 1 | 2 | KM-NCT-400A | 5200 | 1 | 5200 | 電力計_53 | 11640 | M5Stack_53 | 7000
253 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 901 | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 4 |  |  | 2
254 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 101 | 100 | 1 | 20 | 外部階段照明 | 3.5 |  |  | 2
255 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾚｰｻﾞｰﾏｰｶｰ盤 | 5 |  |  | 2
256 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 217 | 200 | 1 | 20 | 外灯 | 5 | OFF |  | 2
257 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | UVN-450D(H)用ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
258 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 溶剤供給設備制御盤 | 4 |  |  | 2
259 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 100Vｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
260 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 2
261 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 201 | 200 | 1 | 20 | KO-1J作業室照明(ﾎﾙﾀﾞ加工室3東側) | 3.5 |  |  | 2
262 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 203 | 200 | 1 | 20 | KO-1K作業室照明(ﾎﾙﾀﾞ加工室3西側) | 3.5 |  |  | 2
263 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 205 | 200 | 1 | 20 | KO-1L作業室照明(ﾄﾞﾘﾙ加工室) | 4 |  |  | 2
264 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 207 | 200 | 1 | 20 | KO-1M作業室照明(ﾎﾙﾀﾞ加工室2真中) | 4 |  |  | 2
265 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 209 | 200 | 1 | 20 | KO-1B作業室照明 | 3.5 |  |  | 2
266 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 211 | 200 | 1 | 20 | KO-1D作業室照明 | 4 |  |  | 2
267 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 213 | 200 | 1 | 20 | KO-1D作業室照明 | 4 |  |  | 2
268 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 215 | 200 | 1 | 20 | KO-1A作業室照明 | 7 |  |  | 2
269 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | ｽﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｲﾔｰ室天井照明 | 4 |  |  | 2
270 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | KO-1J作業室照明(ﾎﾙﾀﾞ加工室3真中) | 3.5 |  |  | 2
271 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 204 | 200 | 1 | 20 | KO-1K作業室照明(NT加工室) | 3.5 |  |  | 2
272 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 206 | 200 | 1 | 20 | KO-1L作業室照明(ﾎﾙﾀﾞ加工室2西側) | 4 |  |  | 2
273 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 208 | 200 | 1 | 20 | 廊下照明 | 3.5 |  |  | 2
274 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 210 | 200 | 1 | 20 | KO-1D作業室照明 | 4 |  |  | 2
275 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 212 | 200 | 1 | 20 | KO-1D作業室照明 | 4 |  |  | 2
276 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 214 | 200 | 1 | 20 | KO-1D作業室照明 | 4 |  |  | 2
277 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 216 | 200 | 1 | 20 | KO-1P作業室照明(工具原料室蛍光灯) | 4 |  |  | 2
278 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | WC灯 | 3.5 |  |  | 2
279 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 102 | 100 | 1 | 20 | WC鏡灯 | 4 |  |  | 2
280 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 301 | 100 | 1 | 20 | 集中制御室 | 3.5 |  |  | 2
281 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 303 | 100 | 1 | 20 | KO-1J | 4 |  |  | 2
282 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 305 | 100 | 1 | 20 | 廊下(ｼｬｯﾀｰ電源) | 3.5 |  |  | 2
283 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 307 | 100 | 1 | 20 | KO-1J | 3.5 |  |  | 2
284 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 309 | 100 | 1 | 20 | KO-1K | 3.5 |  |  | 2
285 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 311 | 100 | 1 | 20 | KO-1L | 3.5 |  |  | 2
286 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 313 | 100 | 1 | 20 | KO-1L | 3.5 |  |  | 2
287 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 315 | 100 | 1 | 20 | KO-1L | 3.5 |  |  | 2
288 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 317 | 100 | 1 | 20 | KO-1C | 3.5 |  |  | 2
289 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 319 | 100 | 1 | 20 | なし | 3.5 |  |  | 2
290 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 321 | 100 | 1 | 20 | KO-1A | 3.5 |  |  | 2
291 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 323 | 100 | 1 | 20 | KO-1D | 3.5 |  |  | 2
292 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 325 | 100 | 1 | 20 | KO-1D | 3.5 |  |  | 2
293 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾌﾛｱｰ | 3.5 |  |  | 2
294 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3.5 |  |  | 2
295 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 302 | 100 | 1 | 20 | ｽﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｲﾔｰ室壁ﾌﾞﾗｹｯﾄ照明 | 3.5 |  |  | 2
296 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 304 | 100 | 1 | 20 | KO-1J | 3.5 |  |  | 2
297 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 306 | 100 | 1 | 20 | 廊下 | 3.5 |  |  | 2
298 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 308 | 100 | 1 | 20 | KO-1J | 3.5 |  |  | 2
299 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 310 | 100 | 1 | 20 | KO-1K | 3.5 |  |  | 2
300 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 312 | 100 | 1 | 20 | KO-1L | 3.5 |  |  | 2
301 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 314 | 100 | 1 | 20 | KO-1L | 3.5 |  |  | 2
302 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 316 | 100 | 1 | 20 | ﾄｲﾚ(PHS電源) | 3.5 |  |  | 2
303 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 318 | 100 | 1 | 20 | KO-1B | 3.5 |  |  | 2
304 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 320 | 100 | 1 | 20 | KO-1A(原料倉庫ｺﾝｾﾝﾄ) | 3.5 |  |  | 2
305 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 322 | 100 | 1 | 20 | KO-1D | 3.5 |  |  | 2
306 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 324 | 100 | 1 | 20 | KO-1D | 3.5 |  |  | 2
307 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | KO-1J | 3.5 |  |  | 2
308 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾘﾓｺﾝSW | 4 |  |  | 2
309 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 1 | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 4 |  |  | 2
310 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 2
311 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 2
312 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 4 |  |  | 2
313 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 4 | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 4 |  |  | 2
314 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 2
315 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤D |  | なし |  | 200 | 3 | 350 | 主幹 | 22 |  |  | 3
316 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤D |  | なし |  | 200 | 1 | 30 | 南側単相200Vｺﾝｾﾝﾄ | 4.4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_54 | 11640 | M5Stack_54 | 7000
317 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤D |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | 動力ｺﾝｾﾝﾄ1 | 5.2 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_54 |  | M5Stack_54
318 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 900 | ｱﾄﾗｲﾀ電源盤(主幹) | 22 | 2本 |  | 3
319 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀ1(AT3) | 16 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_55 | 11640 | M5Stack_55 | 7000
320 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀ2(AT4) | 16 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_55 |  | M5Stack_55
321 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀ3(AT5) | 16 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_56 | 11640 | M5Stack_56 | 7000
322 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀ4(AT6) | 16 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_56 |  | M5Stack_56
323 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 40 | ｱﾄﾗｲﾀ15S | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_57 | 11640 | M5Stack_57 | 7000
324 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀMA-60SE-X | 16 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_57 |  | M5Stack_57
325 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 900 | 空き |  |  |  | 3
326 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 5 | M33-1N(A) |  | あり |  | 200 | 3 | ﾌﾞﾚｰｶなし | 主幹 | 28 |  |  | 3
327 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 5 | M33-1N(A) |  | あり | 1 | 200 | 3 | 500 | 温水ﾋｰﾀ装置動力盤 | 19 | 2本 | 1 | 3 | KM-NCT-600A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_58 | 11640 | M5Stack_58 | 7000
328 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 5 | M33-1N(A) |  | あり | 2 | 200 | 3 | 300 | 洗浄温水ﾋｰﾀｰ装置 | 23 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_58 |  | M5Stack_58
329 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B) |  | あり |  | 200 | 3 | ﾌﾞﾚｰｶなし | 主幹 | 26 | 2本 |  | 3
330 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B) |  | あり | 24 | 200 | 3 | 400 | ｽﾌﾟﾚｰ原液ﾎﾟﾝﾌﾟ動力盤 | 20.3 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_59 | 11640 | M5Stack_59 | 7000
331 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B) |  | あり | 3 | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀｰ制御盤(AT1) | 16.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_59 |  | M5Stack_59
332 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B) |  | あり | 4 | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀｰ制御盤(AT2) | 16.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_60 | 11640 | M5Stack_60 | 7000
333 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B) |  | あり | 10 | 200 | 3 | 30 | 溶剤供給設備制御盤 | 4.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_60 |  | M5Stack_60
334 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B) |  | あり | 12 | 200 | 3 | 30 | ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ電源盤 | 4.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_61 | 11640 | M5Stack_61 | 7000
335 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B) |  | あり | 14 | 200 | 3 | 30 | 集中制御室ｴｱｺﾝ | 4.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_61 |  | M5Stack_61
336 | 3-3 | 1 | 集塵機室 | CBN | 37 | M33-1F |  | あり |  | 200 | 3 | 125 | 集塵機 | 13.2 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_62 | 11640 | M5Stack_62 | 7000
337 | 3-3 | 1 | 集塵機室 | CBN | 37 | M33-1F |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | 排気ﾌｧﾝ(洗浄処理室) | 3.4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_62 |  | M5Stack_62
338 | 3-3 | 1 | 集塵機室 | CBN | 37 | M33-1F |  | あり |  | 200 | 1 | 15 | 操作電源･警報電源 | 2.8 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_63 | 11640 | M5Stack_63 | 7000
339 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし |  | 100/200 | 1 | 225 | 主幹 | 16 | 単相3線式 | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_64 | 11640 | M5Stack_64 | 7000
340 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 1 | 200 | 1 | 20 | ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ電灯201 | 3.5 |  |  | 3
341 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 3 | 200 | 1 | 20 | ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ電灯203 | 3.5 |  |  | 3
342 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 5 | 200 | 1 | 20 | なし | 3.5 | OFF |  | 3
343 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 7 | 200 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 3
344 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 9 | 200 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 3
345 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 1 | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 2
346 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 3 | 100 | 1 | 20 | ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｺﾝｾﾝﾄ301 | 3.5 |  |  | 2
347 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 5 | 100 | 1 | 20 | SIRON F904 | 3.5 |  |  | 2
348 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 7 | 100 | 1 | 20 | 作業室(KO-10)ｺﾝｾﾝﾄ305 | 3.5 |  |  | 2
349 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 9 | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 2
350 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 11 | 100 | 1 | 20 | 測定室ｺﾝｾﾝﾄ309 | 3.5 |  |  | 2
351 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 13 | 100 | 1 | 20 | 測定室LANｺﾝｾﾝﾄ311 | 3.5 |  |  | 2
352 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 15 | 100 | 1 | 20 | 電動ｼｬｯﾀｰ | なし | OFF |  | 2
353 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 17 | 100 | 1 | 20 | 予備100V電源1 | 3.5 |  |  | 2
354 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 19 | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 2
355 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 2 | 200 | 1 | 20 | ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ電灯202 | 3.5 |  |  | 3
356 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 4 | 200 | 1 | 20 | ｸﾘｰﾝﾌﾞｰｽ照明･FFU電源 | 3.5 |  |  | 3
357 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 6 | 200 | 1 | 20 | なし | 3.5 | OFF |  | 3
358 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 8 | 200 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 3
359 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 10 | 200 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 3
360 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 2 | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 2
361 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 4 | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 2
362 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 6 | 100 | 1 | 20 | ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｺﾝｾﾝﾄ304 | 3.5 |  |  | 2
363 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 8 | 100 | 1 | 20 | なし | 3.5 | OFF |  | 2
364 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 10 | 100 | 1 | 20 | ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｺﾝｾﾝﾄ308 | 3.5 |  |  | 2
365 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 30 | 測定室ｺﾝｾﾝﾄ310 | 3.5 |  |  | 2
366 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 14 | 100 | 1 | 20 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3.5 |  |  | 2
367 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 16 | 100 | 1 | 20 | 柱ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
368 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 18 | 100 | 1 | 20 | 作業室(KO-10)ｺﾝｾﾝﾄ310 | 3.5 |  |  | 2
369 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 20 | 100 | 1 | 20 | ﾌﾞｰｽ横ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
370 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 10 | 200 | 3 | 400 | 主幹1 | 26 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_65 | 11640 | M5Stack_65 | 7000
371 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 20 | 200 | 3 | 400 | 主幹2 | 26 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_65 |  | M5Stack_65
372 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 225 | なし | なし | OFF |  | 3
373 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 21 | 200 | 3 | 400 | なし | 26 | OFF |  | 3
374 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 22 | 200 | 3 | 225 | 1M-1-1へ | 14 |  |  | 3
375 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 200 | なし | 20 |  |  | 3
376 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 150 | 自動ﾌﾞﾗｽﾄ機 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_66 | 11640 | M5Stack_66 | 7000
377 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 100 | なし | 5 |  |  | 3
378 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | 集塵機 | 4 |  |  | 3
379 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | 手動ﾌﾞﾗｽﾄ機 | 4 |  |  | 3
380 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | あり | 11 | 200 | 3 | 225 | なし | 14 |  |  | 3
381 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 12 | 200 | 3 | 225 | なし | 14 |  |  | 3
382 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 13 | 200 | 3 | 100 | なし | 9 |  |  | 3
383 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 100 | 高精度穴あけ機電源盤 | 13 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_66 |  | M5Stack_66
384 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 15 | 200 | 3 | 50 | ﾌﾞﾗｽﾄ室空調 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_67 | 11640 | M5Stack_67 | 7000
385 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 16 | 200 | 3 | 15 | 砥石切断機 | 4 |  |  | 3
386 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 17 | 200 | 3 | 30 | ｸﾚｰﾝ | 5 |  |  | 3
387 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 30 | 200 | 3 | 30 | 主幹3 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_67 |  | M5Stack_67
388 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 31 | 200 | 3 | 15 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_68 | 11640 | M5Stack_68 | 7000
389 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 33 | 200 | 3 | 15 | 換気扇(排気) | 4 |  |  | 3
390 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 35 | 200 | 3 | 15 | 換気扇(給気) | 4 |  |  | 3
391 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 32 | 200 | 3 | 15 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_68 |  | M5Stack_68
392 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 34 | 200 | 3 | 15 | 換気扇(排気) | 4 |  |  | 3
393 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 36 | 200 | 3 | 15 | 換気扇(給気) | 4 |  |  | 3
394 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤1M-1-1 | 1M-1 | なし |  | 200 | 3 | 50 | 超音波洗浄機 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_69 | 11640 | M5Stack_69 | 7000
395 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤1M-1-1 | 1M-1 | なし |  | 200 | 3 | 100 | なし | なし | OFF |  | 3
396 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤1M-1-1 | 1M-1 | なし |  | 200 | 1 | 50 | 半自動印字機 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_69 |  | M5Stack_69
397 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤1M-1-1 | 1M-1 | なし |  | 200 | 3 | 50 | ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾋﾞｭｰﾚｰｻﾞｰﾏｰｷﾝｸﾞ | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_70 | 11640 | M5Stack_70 | 7000
398 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤1M-1-1 | 1M-1 | なし |  | 200 | 3 | 50 | SKCﾚｰｻﾞｰ印字機 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_70 |  | M5Stack_70
399 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤1M-1-1 | 1M-1 | なし |  | 200 | 3 | 20 | ﾊﾞﾌ研磨機 | 3 |  |  | 3
400 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 100/200 | 1 | 150 | 主幹 | 13.5 | 単相3線式 | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_71 | 11640 | M5Stack_71 | 7000
401 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 3.5 |  |  | 2
402 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし |  |  | 2
403 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 休憩室 廊下照明 | 3 |  |  | 3
404 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5 |  |  | 3
405 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5 |  |  | 3
406 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5 |  |  | 3
407 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5 |  |  | 3
408 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5 |  |  | 3
409 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし |  |  | 3
410 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし |  |  | 3
411 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 2-X4 作業室照明 | 3 |  |  | 3
412 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5 |  |  | 3
413 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5 |  |  | 3
414 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5 |  |  | 3
415 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5 |  |  | 3
416 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし |  |  | 3
417 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 更衣室･会議室電灯 | 3 |  |  | 3
418 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし |  |  | 3
419 | 3-3 | 2 | 廊下 | 共通 | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 3 |  |  | 2
420 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし |  |  | 2
421 | 3-3 | 2 | 廊下 | 共通 | 22 | L33-2A(右) |  | なし | 301 | 100 | 1 | 20 | 休憩室 | 3 |  |  | 2
422 | 3-3 | 2 | 廊下 | 共通 | 22 | L33-2A(右) |  | なし | 303 | 100 | 1 | 20 | 自販機 | 3 |  |  | 2
423 | 3-3 | 2 | 廊下 | 共通 | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 換気扇 | 3 |  |  | 2
424 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 307 | 3 |  |  | 2
425 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 350 | 3 |  |  | 2
426 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 351 | 3 |  |  | 2
427 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ﾎﾙﾀﾞ受入れ室ﾌｧﾝｺｲﾙ電源 | 3 |  |  | 2
428 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | LAN構築用100Vｺﾝｾﾝﾄ | 3 |  |  | 2
429 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 自販機ｺﾝｾﾝﾄ1 | 3 |  |  | 2
430 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし | 302 | 100 | 1 | 20 | 廊下 | 3 |  |  | 2
431 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 端子盤電源 | 3 |  |  | 2
432 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 更衣室ｺﾝｾﾝﾄ306 | 3 |  |  | 2
433 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 会議室ｺﾝｾﾝﾄ308 | 3 |  |  | 2
434 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 会議室ﾛｽﾅｲ310 | 3 |  |  | 2
435 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 少量危険物貯蔵取扱所防火折れ戸制御352 | 3 |  |  | 2
436 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ﾘﾓｺﾝSW | 3 |  |  | 2
437 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 喫煙室FCU | 3 |  |  | 2
438 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 自販機ｺﾝｾﾝﾄ2 | 3 |  |  | 2
439 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 25 | M33-2A |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | 主幹 | 4.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_72 | 11640 | M5Stack_72 | 7000
440 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 25 | M33-2A |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | 換気扇No1 | 3.5 |  |  | 3
441 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 25 | M33-2A |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | 換気扇No2 | 3.5 |  |  | 3
442 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 25 | M33-2A |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | 換気扇No3 | 3.5 |  |  | 3
443 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 25 | M33-2A |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | 自動制御盤 | 3.5 |  |  | 3
444 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 25 | M33-2A |  | なし |  | 200 | 1 | 15 | 操作電源･警報電源 | 3 |  |  | 3
445 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | あり |  | 100/200 | 1 | 250 | 主幹 | 28 | 単相3線式 | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_73 | 11640 | M5Stack_73 | 7000
446 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯1 | 4 |  |  | 2
447 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯2 | 4 |  |  | 2
448 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 検査､OA､加工室電灯 | 3 |  |  | 3
449 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 未仕上げ電灯(1) | 3 |  |  | 3
450 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 未仕上げ電灯(2) | 3 |  |  | 3
451 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 未仕上げ電灯(3) | 3 |  |  | 3
452 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 廊下電灯 | 3 |  |  | 3
453 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 2F加工室･処理室系統 空調室内機電源西側 | 3 |  |  | 3
454 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 2F加工室･処理室系統 洗浄室 室内機電源 | 3 |  |  | 3
455 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | OF-1 | 3 |  |  | 2
456 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | OF-2 | 3 |  |  | 2
457 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ320 | 3 |  |  | 2
458 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | (MCB19)不明 | 3 |  |  | 2
459 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ313 | 3 |  |  | 2
460 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ311,312 | 3 |  |  | 2
461 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ314 | 3 |  |  | 2
462 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ315,316 | 3 |  |  | 2
463 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ317,318 | 3 |  |  | 2
464 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ319 | 3 |  |  | 2
465 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | DIA,CBN室電灯(1) | 3 |  |  | 3
466 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | DIA,CBN室電灯(2) | 3 |  |  | 3
467 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | DIA,CBN室電灯(3) | 3 |  |  | 3
468 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | PVD機械室電灯 | 3 |  |  | 3
469 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 未仕上げ室(東)電灯 | 3 |  |  | 3
470 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 2F加工室･処理室系統 空調室内電源 東側 | 3 |  |  | 3
471 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | PAC(4)ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 3 |  |  | 3
472 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | OF-3 | 3 |  |  | 2
473 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ﾛｽﾅｲ | 3 |  |  | 2
474 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | (MCB20)不明 | 3 |  |  | 2
475 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 加工室ｺﾝｾﾝﾄ | 3 |  |  | 2
476 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ301,302 | 3 |  |  | 2
477 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ303,304 | 3 |  |  | 2
478 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ305,306 | 3 |  |  | 2
479 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ307,308 | 3 |  |  | 2
480 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ309,310 | 3 |  |  | 2
481 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 400 | ﾜｲﾔｰ加工室電源盤 洗浄機盤 他 | 26 | (主幹)親 | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_74 | 11640 | M5Stack_74 | 7000
482 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 400 | 研磨 | 26 | (主幹)親 | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_74 |  | M5Stack_74
483 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 75 | ADG400N | 12 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_75 | 11640 | M5Stack_75 | 7000
484 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 75 | ﾗｯﾌﾟ室分電盤行 | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_75 |  | M5Stack_75
485 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | 平研 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_76 | 11640 | M5Stack_76 | 7000
486 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ﾚｰｻﾞｰ切断 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_76 |  | M5Stack_76
487 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ﾚｰｻﾞｰ印字機2号機 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_77 | 11640 | M5Stack_77 | 7000
488 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | ﾌﾞﾗｼ研磨機 | 5 |  |  | 3
489 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 40 | A105 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_77 |  | M5Stack_77
490 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | GIG-4消火設備 | 4 |  |  | 3
491 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | APX101 | 9 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_78 | 11640 | M5Stack_78 | 7000
492 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | Neｶﾞｽﾌﾞｰｽﾀｰ | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_78 |  | M5Stack_78
493 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 1 | 50 | 連続炉 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_79 | 11640 | M5Stack_79 | 7000
494 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | 連続炉ﾁﾗｰ | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_79 |  | M5Stack_79
495 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | 両頭研削盤(富士産機) | 9 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_80 | 11640 | M5Stack_80 | 7000
496 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | STA | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_80 |  | M5Stack_80
497 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | GIG-21 4号機 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_81 | 11640 | M5Stack_81 | 7000
498 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | FLEX200 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_81 |  | M5Stack_81
499 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | 2F休憩室(2行下へ) | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_82 | 11640 | M5Stack_82 | 7000
500 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | MG30 | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_82 |  | M5Stack_82
501 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | 2F休憩室空調電源 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_83 | 11640 | M5Stack_83 | 7000
502 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 125 | APX101､GIG消火､A105の親ﾌﾞﾚｰｶｰ | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_83 |  | M5Stack_83
503 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | AP200L | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_84 | 11640 | M5Stack_84 | 7000
504 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | AP250L | 6 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_84 |  | M5Stack_84
505 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ろう付室200Vｺﾝｾﾝﾄ2 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_85 | 11640 | M5Stack_85 | 7000
506 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | FD01201砥石整形機 | 4 |  |  | 3
507 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | ろう付室200Vｺﾝｾﾝﾄ1 | 4 |  |  | 3
508 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | なし | なし |  |  | 3
509 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | 手動C面加工機用ﾐｽﾄﾚｰｻｰ | 3 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_85 |  | M5Stack_85
510 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | AP460-1 | 6 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_86 | 11640 | M5Stack_86 | 7000
511 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | HORB-25 | 6 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_86 |  | M5Stack_86
512 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | OFU-1給気ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ | 4.5 |  |  | 3
513 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | HF-1排気ﾌｧﾝ | 4.5 |  |  | 3
514 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | EF-2排気ﾌｧﾝ | 4.5 |  |  | 3
515 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | EF-3排気ﾌｧﾝ | 4.5 | 未使用 |  | 3
516 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | EF-4排気ﾌｧﾝ | 4.5 |  |  | 3
517 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | STB001湿式ﾌﾞﾗｼ#2 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_87 | 11640 | M5Stack_87 | 7000
518 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ろう付ｾｯﾄ装置 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_87 |  | M5Stack_87
519 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 75 | 200Vｺﾝｾﾝﾄ親 | 8 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_88 | 11640 | M5Stack_88 | 7000
520 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | AP460-3 | 12 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_88 |  | M5Stack_88
521 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 150 | AP200L,AP250Lの親 | 12 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_89 | 11640 | M5Stack_89 | 7000
522 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 125 | AP460-1,HORB-25の親 | 12 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_89 |  | M5Stack_89
523 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 225 | PAC-1空調機 | 14 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_90 | 11640 | M5Stack_90 | 7000
524 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 1 | 15 | 研削液用ﾎﾟﾝﾌﾟ | 4 | 未使用? |  | 3
525 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | 集塵機用ｺﾝｾﾝﾄ | 4 |  |  | 3
526 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | 手動C面加工機用2台[1/2] | 4 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_90 |  | M5Stack_90
526 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | 手動C面加工機用2台[2/2] | 4 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_91 | 11640 | M5Stack_91 | 7000
527 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 100 | 真空炉 | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_91 |  | M5Stack_91
528 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ﾀﾞｲｷﾝ野外分電盤(空調盤) | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_92 | 11640 | M5Stack_92 | 7000
529 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | AP460-2 | 9 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_92 |  | M5Stack_92
530 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝ盤 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_93 | 11640 | M5Stack_93 | 7000
531 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | 排熱ﾀﾞｸﾄ盤 | 4 |  |  | 3
532 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | 自動C面機#3 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_93 |  | M5Stack_93
533 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | 自動C面機#2 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_94 | 11640 | M5Stack_94 | 7000
534 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ｷｰｴﾝｽﾚｰｻﾞｰ | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_94 |  | M5Stack_94
535 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 洗浄機盤 | M33-2F | なし |  | 200 | 3 | 200 | 洗浄機 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_95 | 11640 | M5Stack_95 | 7000
536 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 洗浄機盤 | M33-2F | なし |  | 200 | 3 | 20 | 動力ｺﾝｾﾝﾄ1 | 4 |  |  | 3
537 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 洗浄機盤 | M33-2F | なし |  | 200 | 3 | 20 | 動力ｺﾝｾﾝﾄ2 | 4 |  |  | 3
538 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 洗浄機盤 | M33-2F | なし |  | 200 | 3 | 20 | 動力ｺﾝｾﾝﾄ3 | 4 |  |  | 3
539 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 洗浄機盤 | M33-2F | なし |  | 200 | 3 | 20 | 動力ｺﾝｾﾝﾄ4 | 4 |  |  | 3
540 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 125 | 局所排気設備制御盤行 | 12 |  |  | 3
541 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 125 | 主幹 | 12 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_96 | 11640 | M5Stack_96 | 7000
542 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 75 | 排気ﾌｧﾝ | 6.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_96 |  | M5Stack_96
543 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 40 | 集塵機 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_97 | 11640 | M5Stack_97 | 7000
544 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 1系統ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ | 3.5 |  |  | 3
545 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 2系統ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ | 3.5 |  |  | 3
546 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | 3系統ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ | 3.5 |  |  | 3
547 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 4系統ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ | 3.5 |  |  | 3
548 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 5系統ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ | 3.5 |  |  | 3
549 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 1 | 3 | ｺﾝｾﾝﾄ1次 | 3 |  |  | 3
550 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 100 | 1 | 3 | ｺﾝｾﾝﾄ電源 | 3 |  |  | 2
551 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 1 | 10 | 操作電源 | 3 |  |  | 3
552 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | A105 | 3 |  |  | 3
553 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | C-40万研-2 | 3 |  |  | 3
554 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | RS09 | 3 |  |  | 3
555 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | STA-003 | 3 |  |  | 3
556 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | FLEX | 3 |  |  | 3
557 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | BR21 | 3 |  |  | 3
558 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | 自動C面機#2/#3 | 3 |  |  | 3
559 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | AP460#3 | 3 |  |  | 3
560 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | なし | 3 | 未使用 |  | 3
561 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | なし | 3 | 未使用 |  | 3
562 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | ADG400 | 3 |  |  | 3
563 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | FS35SA | 3 |  |  | 3
564 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ操作盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | No1 | 3 | 未使用? |  | 3
565 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ操作盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | No2 | 3 | 未使用? |  | 3
566 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ操作盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 10 | No3 | 3 | 未使用? |  | 3
567 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ操作盤 |  | なし |  | 200 | 1 | 3 | 操作電源 | 3 | 未使用? |  | 3
568 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 250 | 主幹 | 20 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_98 | 11640 | M5Stack_98 | 7000
569 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | FANUC2号機 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_98 |  | M5Stack_98
570 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | FANUC3号機 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_99 | 11640 | M5Stack_99 | 7000
571 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | FANUC4号機 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_99 |  | M5Stack_99
572 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | ﾀﾞｲﾔ研削盤 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_100 | 11640 | M5Stack_100 | 7000
573 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | C-40万研-2 | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_100 |  | M5Stack_100
574 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | ﾚｰｻﾞｰﾗｲﾝ | 6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_101 | 11640 | M5Stack_101 | 7000
575 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 10 | C面機 | 6 |  |  | 3
576 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | ﾀﾞｲﾔﾌｫｰﾏｰ | 6 |  |  | 3
577 | 3-3 | 2 | ろう付室 | CBN | 9~13 | 排熱ﾀﾞｸﾄ盤 | M33-2F | なし |  | 200 | 3 | 20 | なし | 3×2本 | 未使用？ |  | 3
578 | 3-3 | 2 | 空調機･梱包材室 | CBN | 9~13 | PAC-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 100 | PAC-1空調機 | 12 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_102 | 11640 | M5Stack_102 | 7000
579 | 3-3 | 2 | ﾗｯﾌﾟ室 | CBN | 9~13 | 動力分電盤 | M33-2F 75Aより | なし |  | 200 | 3 | 75 | 主幹 | 10 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_103 | 11640 | M5Stack_103 | 7000
580 | 3-3 | 2 | ﾗｯﾌﾟ室 | CBN | 9~13 | 動力分電盤 | M33-2F 75Aより | なし |  | 200 | 3 | 30 | ﾗｯﾌﾟ | 5 |  |  | 3
581 | 3-3 | 2 | ﾗｯﾌﾟ室 | CBN | 9~13 | 動力分電盤 | M33-2F 75Aより | なし |  | 200 | 3 | 30 | なし | なし |  |  | 3
582 | 3-3 | 2 | ﾗｯﾌﾟ室 | CBN | 9~13 | 動力分電盤 | M33-2F 75Aより | なし |  | 200 | 3 | 30 | なし | なし |  |  | 3
583 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100/200 | 1 | 100 | 主幹 | 20 | 単相3線式 | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_104 | 11640 | M5Stack_104 | 7000
584 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | CAD室照明 | 3.5 |  |  | 3
585 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし |  |  | 3
586 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 自動C面機､ADG天井差し込み | 3.5 |  |  | 2
587 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 富士産機､AP460-3天井差し込み | 3.5 |  |  | 2
588 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 製造事務室差し込301 | 3.5 |  |  | 2
589 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 製造事務室差し込303 | 3.5 |  |  | 2
590 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | CAD室差し込305 | 3.5 |  |  | 2
591 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | CAD室差し込307 | 3.5 |  |  | 2
592 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 製造事務室LAN用309 | 3.5 |  |  | 2
593 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | CAD室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 | 未使用 |  | 2
594 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ﾊﾟﾜｰｲﾝﾀｰﾎﾝ | 3.5 |  |  | 2
595 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 製造事務室照明 | 3.5 |  |  | 3
596 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | ｴｱｺﾝ | 3.5 |  |  | 3
597 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | C両頭研削盤 | なし |  |  | 2
598 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし |  |  | 3
599 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 製造事務室差し込302 | 3.5 |  |  | 2
600 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | CAD室差込304 | 3.5 |  |  | 2
601 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | CAD室差込306 | 3.5 |  |  | 2
602 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 予備室/PVD室 LAN用308 | 3.5 |  |  | 2
603 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | CAD室LAN用310 | 3.5 |  |  | 2
604 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ﾛｽﾅｲ | 3.5 |  |  | 2
605 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 1階一括警報表示盤 | なし |  |  | 2
606 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100/200 | 1 | 100 | 主幹 | 12.5 | 単相3線式 | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_105 | 11640 | M5Stack_105 | 7000
607 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 5 |  |  | 2
608 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 赤色灯 | 5 |  |  | 2
609 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり | 201 | 100 | 1 | 20 | 休憩室･廊下･予備室電灯 | 3.5 |  |  | 2
610 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり | 202 | 100 | 1 | 20 | 作業室電灯 | 3.5 |  |  | 2
611 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 5 |  |  | 2
612 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 5 |  |  | 2
613 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 検査事務室電灯 | 3.5 |  |  | 2
614 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | NT室電灯 | 3.5 |  |  | 2
615 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | NT室電灯 | 3.8 |  |  | 2
616 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｻｲｹﾝﾏ室電灯 | 3.8 |  |  | 2
617 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.8 |  |  | 2
618 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.8 |  |  | 2
619 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.8 |  |  | 2
620 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.8 |  |  | 2
621 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.8 |  |  | 2
622 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.8 |  |  | 2
623 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | QA事務所室内機電源 | 3.5 |  |  | 2
624 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 2
625 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 5 |  |  | 2
626 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | NT室非常灯 | 5 |  |  | 2
627 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり | 301 | 100 | 1 | 20 | 休憩室･予備室ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
628 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり | 302 | 100 | 1 | 20 | 廊下ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
629 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 端子盤ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
630 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3.5 |  |  | 2
631 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | FCｼｽﾃﾑ推進課ｺﾝｾﾝﾄ1 | 3.5 |  | 1 | 2 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 1 | 2880 | 電力計_105 |  | M5Stack_105
632 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | LANBOX内ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
633 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | FCｼｽﾃﾑ推進課ｺﾝｾﾝﾄ2･3 | 3.5 |  | 1 | 2 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 1 | 2880 | 電力計_105 |  | M5Stack_106 | 7000
634 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | FCｼｽﾃﾑ柱ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  | 1 | 2 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 1 | 2880 | 電力計_106 | 11640 | M5Stack_106
635 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 事務所ｺﾝｾﾝﾄ1 | 3.5 |  |  | 2
636 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | LAN電源 | 3.5 |  |  | 2
637 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | FCｼｽﾃﾑ推進課ｺﾝｾﾝﾄ4 | 3.5 |  | 1 | 2 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 1 | 2880 | 電力計_106 |  | M5Stack_107 | 7000
638 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 再研磨中央柱ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
639 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | FC技術開発部ﾌｧﾝｺｲﾙ･ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･換気扇電源 | 3.5 |  | 1 | 2 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 1 | 2880 | 電力計_106 |  | M5Stack_107
640 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 系統調査中 | 3.5 |  |  | 2
641 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 系統調査中 | 3.5 |  |  | 2
642 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾊﾟｰﾂ室ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
643 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾊﾟｰﾂ室ｺﾝｾﾝﾄ2 | 3.5 |  |  | 2
644 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾊﾟｰﾂ室ｺﾝｾﾝﾄ3 | 3.5 |  |  | 2
645 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 26 | M33-3A |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 主幹 | 3.2 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_107 | 11640 | M5Stack_108 | 7000
646 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 26 | M33-3A |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | 換気扇(北東未仕上げ室) | 3.2 | 停止 |  | 3
647 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 26 | M33-3A |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | 換気扇(北西未仕上げ室) | 3.2 | 停止 |  | 3
648 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100/200 | 1 | 100 | 主幹 | 11.5 | 単相3線式 | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_108 | 11640 | M5Stack_109 | 7000
649 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5 |  |  | 2
650 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5 |  |  | 2
651 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5 |  |  | 2
652 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(ﾚｰｻﾞｰﾒｲｸ) | 5 |  |  | 2
653 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(作業台･実態顕微鏡) | 5 |  |  | 2
654 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5 |  |  | 2
655 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5 |  |  | 2
656 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(ﾛﾃﾞｨｶJr) | 5 |  |  | 2
657 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(排水ﾎﾟﾝﾌﾟx2) | 5 |  |  | 2
658 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 排気ﾌｧﾝ(常時OFF) | 5 | OFF |  | 2
659 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 2
660 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | 自動制御盤 | 5 |  |  | 3
661 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 5 |  |  | 2
662 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5 |  |  | 2
663 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 受入室天井ｺﾝｾﾝﾄ | 5 |  |  | 2
664 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(工具顕微鏡) | 5 |  |  | 2
665 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(作業台･実態顕微鏡) | 5 |  |  | 2
666 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5 |  |  | 2
667 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｿﾘｯﾄﾞ工具検査室A/C | 5 |  |  | 2
668 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 検査室りｰらｰｺﾝｾﾝﾄ | 5 |  |  | 2
669 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5 |  |  | 2
670 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 検査室ｺﾝｾﾝﾄA | 5 |  |  | 2
671 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 検査室ｺﾝｾﾝﾄB | 5 |  |  | 2
672 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし | OFF |  | 3
673 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 800 | 主幹 | 25 | 2本 |  | 3
674 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 200 | MG25 | 11.7 | OFF |  | 3
675 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 75 | GAE-30B | 9.7 | OFF |  | 3
676 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | GRI | なし | OFF |  | 3
677 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | GRI2 | なし | OFF |  | 3
678 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
679 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
680 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
681 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
682 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 温洗機 | なし | OFF |  | 3
683 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | ﾁﾗｰ･濾過 | 5 | OFF |  | 3
684 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
685 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
686 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
687 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
688 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 | 品証 | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | ｸｰﾗﾝﾄ吐出測定器 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_109 | 11640 | M5Stack_110 | 7000
689 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 1 | 50 | SLD10 | 3.8 | OFF |  | 3
690 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | ﾌﾞﾗｽﾄ装置 | なし | OFF |  | 3
691 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
692 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
693 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
694 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
695 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
696 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF |  | 3
697 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | HC洗浄機ﾌｧﾝ | 4 | OFF |  | 3
698 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 予備ｹｰﾌﾞﾙ2 | 5 | OFF、天井巻き上げ |  | 3
699 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 予備ｹｰﾌﾞﾙ1 | 5 | OFF、天井巻き上げ |  | 3
700 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | ﾊﾞﾚﾙ機 MBF-330NC | なし | OFF |  | 3
701 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | 空調機 AHU-1 | 3.2 | OFF |  | 3
702 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ3号機 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_109 |  | M5Stack_110
703 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | ﾄﾞﾗｲﾔｰ | 3.2 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_110 | 11640 | M5Stack_111 | 7000
704 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 75 | ﾌﾞﾗｽﾄ装置用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ | なし | OFF |  | 3
705 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 20 | HC洗浄機ﾁﾗｰ | なし | OFF |  | 3
706 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ1号機 | なし | OFF |  | 3
707 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | なし | なし | OFF |  | 3
708 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ1号機 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_110 |  | M5Stack_111
709 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ2号機 | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_111 | 11640 | M5Stack_112 | 7000
710 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | ﾐｽﾄﾚｰｻｰ操作盤 | 5 | OFF |  | 3
711 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | 自動制御用 | 3.2 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_111 |  | M5Stack_112
712 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 400 | 主幹 | 25 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_112 | 11640 | M5Stack_113 | 7000
713 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
714 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
715 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
716 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
717 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 20 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
718 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
719 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
720 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
721 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
722 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
723 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
724 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
725 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
726 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3-1(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
727 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3-1(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 天井巻き上げ | 5 | OFF |  | 3
728 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3-1(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 20 | 空調室外機 | なし | OFF |  | 3
729 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3-1(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 20 | 空調室外機 | なし | OFF |  | 3
730 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし |  | 100/200 | 1 | 100 | 主幹 | 11 | 単相3線式､ケーブル短い | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_113 | 11640 | M5Stack_114 | 7000
731 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 1 | 200 | 1 | 20 | 検査室照明(1) | 5 |  |  | 3
732 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 2 | 200 | 1 | 20 | 検査室照明(2) | 5X2 |  |  | 3
733 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 3 | 200 | 1 | 20 | 梱包出荷室照明 | 5 |  |  | 3
734 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 4 | 200 | 1 | 20 | 検査室照明(3) | 5 |  |  | 3
735 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 5 | 200 | 1 | 20 | 廊下照明 | 5 |  |  | 3
736 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 6 | 200 | 1 | 20 | 出荷検査QA室ｴｱｺﾝ | 5 |  |  | 3
737 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 7 | 200 | 1 | 20 | 工具倉庫増設蛍光灯 | 5 |  |  | 3
738 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 8 | 200 | 1 | 20 | 工具倉庫増設蛍光灯2 | 5 |  |  | 3
739 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 1 | 100 | 1 | 20 | 検査室差込301 | 5 |  |  | 2
740 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 2 | 100 | 1 | 20 | 検査室差込302 | 5 |  |  | 2
741 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 3 | 100 | 1 | 20 | 梱包出荷室差込303 | 5 |  |  | 2
742 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 4 | 100 | 1 | 20 | 検査室差込304 | 5 |  |  | 2
743 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 5 | 100 | 1 | 20 | 未仕上げ室差込305 | 5 |  |  | 2
744 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 6 | 100 | 1 | 20 | 検査室差込306 | 5 |  |  | 2
745 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 7 | 100 | 1 | 20 | 梱包出荷室差込307 | 5 |  |  | 2
746 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 8 | 100 | 1 | 20 | 検査室差込308 | 5 |  |  | 2
747 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 9 | 100 | 1 | 20 | 検査室差込309 | 5 |  |  | 2
748 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 10 | 100 | 1 | 20 | 梱包出荷室LAN用310 | 5 |  |  | 2
749 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 11 | 100 | 1 | 20 | 検査室LAN用311 | 5 |  |  | 2
750 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 12 | 100 | 1 | 20 | ﾛｽﾅｲ | 5 |  |  | 2
751 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 13 | 100 | 1 | 20 | 出荷仕分け室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 5 |  |  | 2
752 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 14 | 100 | 1 | 20 | 予備 | 5 | OFF |  | 2
753 | 3-3 | 3 | 機構廊下 |  | 4 | M33-3B |  | あり |  | 200 | 3 | 75 | 主幹 | 9.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_114 | 11640 | M5Stack_115 | 7000
754 | 3-3 | 3 | 機構廊下 |  | 4 | M33-3B |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 空調機(SDｿﾞｰﾝ) | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_114 |  | M5Stack_115
755 | 3-3 | 3 | 機構廊下 |  | 4 | M33-3B |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 排気ﾌｧﾝ(ｽﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｲﾔ室) | 3.2 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_115 | 11640 | M5Stack_116 | 7000
756 | 3-3 | 3 | 機構廊下 |  | 4 | M33-3B |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 空調機(機械3F) | 3.2 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_115 |  | M5Stack_116
757 | 3-3 | 3 | 機構廊下 |  | 4 | M33-3B |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | 換気扇(北東通路) | 3.2 |  |  | 3
758 | 3-3 | 3 | 機構廊下 |  | 4 | M33-3B |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | CP電源 | 4 |  |  | 3
759 | 3-3 | 4 | KCCS事務所 |  |  | ML33-4A |  | あり |  | 100 | 1 | 100 | 工具事務所電灯分電盤 | 8 | 交流単相3線式 | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_116 | 11640 | M5Stack_117 | 7000
760 | 3-3 | 4 | 屋上 |  | 28 | M33-4D |  | あり | MCB-M | 200 | 3 | 150 | 主幹 | 12 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_117 | 11640 | M5Stack_118 | 7000
761 | 3-3 | 4 | 屋上 |  | 28 | M33-4D |  | あり | ELCB1 | 200 | 3 | 125 | PAC-1空調機 | 10 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_117 |  | M5Stack_118
762 | 3-3 | 4 | 屋上 |  | 28 | M33-4D |  | あり | ELCB2 | 200 | 3 | 20 | PAC-2空調機 | 4 | OFF |  | 3
763 | 3-3 | 4 | 屋上 |  | 28 | M33-4D |  | あり | ELCB3 | 200 | 3 | 20 | PAC-3空調機 | 4 | OFF |  | 3
764 | 3-3 | 4 | 屋上 |  | 28 | M33-4D |  | あり | ELCB4 | 200 | 3 | 20 | PAC-4空調機 | 4 | OFF |  | 3
765 | 3-3 | 4 | 屋上 |  | 28 | M33-4D |  | あり |  | 200 | 3 | 40 | 機械工具事務所空調室外機 | 5.6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_118 | 11640 | M5Stack_119 | 7000
766 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | ﾌﾞﾚｰｶなし | 主幹 | 22 | 2本 |  | 3
767 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 60 | MAC-1 2F事務所西側 | 9.4 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_119 | 11640 | M5Stack_120 | 7000
768 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 75 | MAC-2 2F事務所東側･CAD室 | 12.4 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_119 |  | M5Stack_120
769 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 1 | 75 | 4F工具打合せ室空調室外機 | 4 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_120 | 11640 | M5Stack_121 | 7000
770 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | MAC-4 | なし | OFF |  | 3
771 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | MAC-5 | なし | OFF |  | 3
772 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | MAC-6 1F実装室 | 12.7 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_120 |  | M5Stack_121
773 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 175 | なし(2F加工室･処理室系統?) | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_121 | 11640 | M5Stack_122 | 7000
774 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | MAC-3 出荷仕分け室･検査QA室･QA事務所 | 12.7 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_121 |  | M5Stack_122
775 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠) |  | 16 | 工具電灯関係 | [10 empty] | 3
776 | 3-3 | 4 | 機械室 |  |  | 熱源制御盤 | [10 empty] | 3
777 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 1 | L-1南側外灯電源盤 | L-1 20A | なし |  | 200 | 1 | 20 | 屋外LED灯6台 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_122 | 11640 | M5Stack_123 | 7000
778 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 1 | L-1南側外灯電源盤 | L-1 20A | なし |  | 200 | 1 | 20 | 庇水銀灯 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_122 |  | M5Stack_123
779 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT |  | 局所排気装置動力盤 | ML-2盤下部18 | なし |  | 200 | 3 | 15 | 局所排気装置 | 3 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_123 | 11640 | M5Stack_124 | 7000
780 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 2 | 空調動力盤 | 環境試験室電源盤-③ | なし |  | 200 | 3 | 50 | 未接続 | なし | OFF |  | 3
781 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 2 | 空調動力盤 | 環境試験室電源盤-③ | なし |  | 200 | 3 | 50 | 未接続 | なし | OFF |  | 3
782 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 2 | 空調動力盤 | 環境試験室電源盤-③ | なし |  | 200 | 3 | 50 | 未接続 | なし | OFF |  | 3
783 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 2 | 空調動力盤 | 環境試験室電源盤-③ | なし |  | 200 | 3 | 50 | 未接続 | なし | OFF |  | 3
784 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 3 | 工具ﾚｲｱｳﾄA盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 400 | 主幹 | 27.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_124 | 11640 | M5Stack_125 | 7000
785 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 3 | 工具ﾚｲｱｳﾄA盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 75 | 外部ﾎﾟﾝﾌﾟ切替盤 | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_124 |  | M5Stack_125
786 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 4 | 工具ﾚｲｱｳﾄB盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 400 | 主幹 | 27.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_125 | 11640 | M5Stack_126 | 7000
787 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 4 | 工具ﾚｲｱｳﾄB盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 150 | 空調室外機環境試験室 | 5.5 | 工具ではない？ | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_125 |  | M5Stack_126
788 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 4 | 工具ﾚｲｱｳﾄB盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 30 | ﾘﾌﾄ充電用ｺﾝｾﾝﾄ | 5 | 工具ではない？ | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_126 | 11640 | M5Stack_127 | 7000
789 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 4 | 工具ﾚｲｱｳﾄB盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 100 | QA14ｽｰﾊﾟｰｷｾﾉﾝ盤 | 16 | 工具ではない？ | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_126 |  | M5Stack_127
790 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 4 | 工具ﾚｲｱｳﾄB盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 50 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫 | 9 | 工具ではない？ | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_127 | 11640 | M5Stack_128 | 7000
791 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 20 | 200 | 3 | 400 | 主幹 | 25 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_128 | 11640 | M5Stack_129 | 7000
792 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 201 | 200 | 3 | 100 | 空き | なし |  |  | 3
793 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 202 | 200 | 3 | 100 | P4 | 11.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_128 |  | M5Stack_129
794 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 203 | 200 | 3 | 75 | TM25 | 10 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_129 | 11640 | M5Stack_130 | 7000
795 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 204 | 200 | 3 | 75 | 工具FAN制御盤 | 10 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_129 |  | M5Stack_130
796 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 205 | 200 | 3 | 50 | SAACKEｸｰﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 9 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_130 | 11640 | M5Stack_131 | 7000
797 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 206 | 200 | 3 | 50 | 2000X 3号機 | 9 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_130 |  | M5Stack_131
798 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 207 | 200 | 3 | 50 | 空き | なし |  |  | 3
799 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 208 | 200 | 3 | 50 | 2000X 1号機 | 9 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_131 | 11640 | M5Stack_132 | 7000
800 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 209 | 200 | 3 | 50 | 砥石成型機 | 9 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_131 |  | M5Stack_132
801 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 210 | 200 | 3 | 30 | 排気ﾌｧﾝALF | 3.5 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2ML-2盤横局所排気装置 | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_132 | 11640 | M5Stack_133 | 7000
802 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 211 | 200 | 3 | 30 | 焼き嵌め装置 | 4.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_132 |  | M5Stack_133
803 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 212 | 200 | 3 | 30 | 切断機･TPM | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_133 | 11640 | M5Stack_134 | 7000
804 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 213 | 200 | 3 | 30 | Gristar6 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_133 |  | M5Stack_134
805 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 214 | 200 | 3 | 30 | ﾄﾞﾚｽ機･切断機 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_134 | 11640 | M5Stack_135 | 7000
806 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 215 | 200 | 3 | 20 | SAACKE1号機ﾀﾝｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ自動消火ｼｽﾃﾑ | 4 |  |  | 3
807 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 216 | 200 | 3 | 20 | SAACKE2号機ﾀﾝｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ自動消火ｼｽﾃﾑ | 4 |  |  | 3
808 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 217 | 200 | 3 | 20 | SAACKE3号機ﾀﾝｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ自動消火ｼｽﾃﾑ | 4 |  |  | 3
809 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 218 | 200 | 3 | 20 | Gristar3 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_134 |  | M5Stack_135
810 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 219 | 200 | 3 | 20 | Gristar4 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_135 | 11640 | M5Stack_136 | 7000
811 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 220 | 200 | 3 | 30 | Gristar5 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_135 |  | M5Stack_136
812 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 221 | 200 | 3 | 30 | SAACKE4号機ﾀﾝｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ自動消火ｼｽﾃﾑ | 4 |  |  | 3
813 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 222 | 200 | 3 | 50 | 空き | なし |  |  | 3
814 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 10 | 200 | 3 | 400 | 主幹 | 25 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_136 | 11640 | M5Stack_137 | 7000
815 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 101 | 200 | 3 | 125 | SAACKE1 | 12 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_136 |  | M5Stack_137
816 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 102 | 200 | 3 | 125 | SAACKE2 | 12 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_137 | 11640 | M5Stack_138 | 7000
817 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 103 | 200 | 3 | 125 | SAACKE7 | 12 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_137 |  | M5Stack_138
818 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 104 | 200 | 3 | 125 | SAACKE4 | 12 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_138 | 11640 | M5Stack_139 | 7000
819 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 105 | 200 | 3 | 125 | SAACKE5 | 12 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_138 |  | M5Stack_139
820 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 106 | 200 | 3 | 125 | 濾過ﾀﾝｸ室制御盤 | 12 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_139 | 11640 | M5Stack_140 | 7000
821 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 107 | 200 | 3 | 20 | SAACKE5ﾀﾝｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ自動消火ｼｽﾃﾑ | 4 |  |  | 3
822 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 108 |  |  |  | 予備 | なし |  |  | 3
823 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 109 | 200 | 3 | 50 | 7.5kWｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰNo.1 | 5.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_139 |  | M5Stack_140
824 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 110 | 200 | 3 | 50 | 7.5kWｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰNo.2 | 5.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_140 | 11640 | M5Stack_141 | 7000
825 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB-1M | 200 | 3 | 75 | 主幹 | 9 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_141 | 11640 | M5Stack_142 | 7000
826 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB1 | 200 | 3 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1排気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
827 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB2 | 200 | 3 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1給気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
828 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB3 | 200 | 1 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2排気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
829 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB4 | 200 | 3 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2給気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
830 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB5 | 200 | 3 | 15 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室排気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
831 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB6 | 200 | 3 | 15 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室給気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
832 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 1 | 10 | ｵｲﾙﾀﾝｸ警報盤 | 3.5 |  |  | 3
833 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB7 | 200 | 3 | 15 | SAACKE1排気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
834 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB8 | 200 | 3 | 15 | SAACKE2排気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
835 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB9 | 200 | 3 | 15 | SAACKE7排気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
836 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB10 | 200 | 3 | 15 | SAACKE4排気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
837 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB11 | 200 | 3 | 15 | SAACKE5排気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
838 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB12 | 200 | 3 | 15 | ﾀﾝｸ倉庫ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
839 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB13 | 200 | 1 | 5 | 制御電源 | 3 |  |  | 3
840 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 15 | 新工具事務所給気ﾌｧﾝ | 3 |  |  | 3
841 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 15 | 新工具事務所排気ﾌｧﾝ | 3 |  |  | 3
842 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 50 | 新工具事務所空調室外機 | 5.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_141 |  | M5Stack_142
843 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 4 | 湿式ﾌﾞﾗｽﾄ装置排気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
844 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 4 | 湿式ﾌﾞﾗｽﾄ装置給気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
845 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT |  | 盤名なし | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし |  | 200 | 3 | 150 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室空調 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_142 | 11640 | M5Stack_143 | 7000
846 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT |  | 盤名なし | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし |  | 200 | 1 | 30 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室空調 | 3.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_142 |  | M5Stack_143
847 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 5 | 工具M-1-2 | 工具M-1電源1 工具M-1-2より | あり |  | 200 | 3 | 200 | 主幹 | 14.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_143 | 11640 | M5Stack_144 | 7000
848 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 5 | 工具M-1-2 | 工具M-1電源1 工具M-1-2より | あり |  | 200 | 3 | 150 | ﾌﾞﾗｽﾄ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ | 13 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_143 |  | M5Stack_144
849 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 5 | 工具M-1-2 | 工具M-1電源1 工具M-1-2より | あり |  | 200 | 3 | 50 | ﾌﾞﾗｽﾄ装置 | 9.6 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_144 | 11640 | M5Stack_145 | 7000
850 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 5 | 工具M-1-2 | 工具M-1電源1 工具M-1-2より | あり |  | 200 | 3 | 30 | Gristar1号機 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_144 |  | M5Stack_145
851 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 5 | 工具M-1-2 | 工具M-1電源1 工具M-1-2より | あり |  | 200 | 3 | 30 | Gristar2号機 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_145 | 11640 | M5Stack_146 | 7000
852 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 5 | 工具M-1-2 | 工具M-1電源1 工具M-1-2より | あり |  | 200 | 1 | 30 | ろう付け装置 | 5.2 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_145 |  | M5Stack_146
853 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 1 | 100/200 | 1 | 100 | 主幹 | 16 | 単相3線式 | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_146 | 11640 | M5Stack_147 | 7000
854 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 1 | 200 | 1 | 20 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1照明 | 3.5 |  |  | 3
855 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 2 | 200 | 1 | 20 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2照明 | 3.5 |  |  | 3
856 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 3 | 200 | 1 | 20 | 未接続 | 3.5 |  |  | 3
857 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 4 | 200 | 1 | 20 | 工具濾過ﾀﾝｸ室照明 | 3.5 |  |  | 3
858 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 5 | 200 | 1 | 20 | 未接続 | なし |  |  | 3
859 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 6 | 200 | 1 | 20 | 南側外灯電源盤 | 3.5 |  |  | 3
860 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 7 | 100 | 1 | 20 | 加工室1机ｺﾝｾﾝﾄ1 | 3.5 |  |  | 2
861 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 8 | 100 | 1 | 20 | 加工室1机ｺﾝｾﾝﾄ2 | 3.5 |  |  | 2
862 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 9 | 100 | 1 | 20 | 加工室1ｺﾝｾﾝﾄ1 | 3.5 |  |  | 2
863 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 10 | 100 | 1 | 20 | 加工室1ｺﾝｾﾝﾄ2 | 3.5 |  |  | 2
864 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 11 | 100 | 1 | 20 | 加工室奥ﾄﾞﾚｽ機ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
865 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 12 | 100 | 1 | 20 | 加工室1ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ横ｺﾝｾﾝﾄ3 | 3.5 |  |  | 2
866 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 13 | 100 | 1 | 20 | 加工室1ｺﾝｾﾝﾄ3 | 3.5 |  |  | 2
867 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 14 | 100 | 1 | 20 | 加工室奥東西壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
868 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 15 | 100 | 1 | 20 | 加工室2ｺﾝｾﾝﾄ4 | 3.5 |  |  | 2
869 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 16 | 100 | 1 | 20 | 加工室2ｺﾝｾﾝﾄ5 | 3.5 |  |  | 2
870 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 17 | 100 | 1 | 20 | 加工室手前東壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
871 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 18 | 100 | 1 | 20 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2排気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 2
872 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 19 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(ﾀﾝｸ室) | 3.5 |  |  | 2
873 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 20 | 100 | 1 | 20 | 制御電源 | 3.5 |  |  | 2
874 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 225 | 主幹 | 15.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_147 | 11640 | M5Stack_148 | 7000
875 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 125 | SAACKE5変圧器 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_147 |  | M5Stack_148
876 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 60 | 加工室2東側空調機(日立4台分) | 9 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_148 | 11640 | M5Stack_149 | 7000
877 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 60 | 加工室2東側空調機(日立4台分) | 3 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_148 |  | M5Stack_149
878 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 60 | 629XS用ｸｰﾗﾝﾄ装置制御盤 | 5.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_149 | 11640 | M5Stack_150 | 7000
879 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 100 | ﾌｨﾙﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_149 |  | M5Stack_150
880 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 60 | 629XS用変圧器 | 9 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_150 | 11640 | M5Stack_151 | 7000
881 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 30 | SAACKEﾀﾝｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ自動消火ｼｽﾃﾑ | 3 |  |  | 3
882 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 15 | SAACKE5,6ﾐｽﾄﾚｰｻ 中間ﾀﾝｸﾎﾟﾝﾌﾟ | 3 |  |  | 3
883 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 15 | SAACKE5,6ﾐｽﾄﾚｰｻ 中間ﾀﾝｸﾎﾟﾝﾌﾟ | 3 |  |  | 3
884 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100/200 | 1 | 125 | 主幹 | 10.5 | 単相3線式 | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_150 |  | M5Stack_151
885 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ1 | 3.5 |  |  | 2
886 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ2 | 3.5 |  |  | 2
887 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ3 | 3.5 |  |  | 2
888 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ4 | 3.5 |  |  | 2
889 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 3.5 |  |  | 2
890 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 3.5 |  |  | 2
891 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ5 | 3.5 |  |  | 2
892 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | 換気扇 | 3.5 |  |  | 2
893 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 20 | 照明 | 3.5 |  |  | 3
894 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 20 | 照明 | 3.5 |  |  | 3
895 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 20 | 照明 | 3.5 |  |  | 3
896 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 20 | 空き | 3.5 |  |  | 3
897 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ6 | 3.5 |  |  | 2
898 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT |  | 局所排気制御盤 | M-1盤210 | なし |  | 200 | 3 | 40 | 局所排気装置 | 3.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_151 | 11640 | M5Stack_152 | 7000
899 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 1 | 200 | 3 | 400 | 主幹 | 25 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_152 | 11640 | M5Stack_153 | 7000
900 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 1 | 200 | 3 | 20 | SAACKE開発機ﾀﾝｸ電源 | 4 |  |  | 3
901 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 2 | 200 | 3 | 75 | GAE-2 | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_152 |  | M5Stack_153
902 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 3 | 200 | 3 | 100 | SDT-01 | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_153 | 11640 | M5Stack_154 | 7000
903 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 4 | 200 | 3 | 75 | 予備 | なし |  |  | 3
904 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 5 | 200 | 3 | 75 | GAE-1 | 11 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_153 |  | M5Stack_154
905 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 6 | 200 | 3 | 50 | 湿式ﾌﾞﾗｽﾄ | 5.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_154 | 11640 | M5Stack_155 | 7000
906 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 7 | 200 | 3 | 10 | GAE-1ﾎﾟﾝﾌﾟ | 3.5 |  |  | 3
907 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 8 | 200 | 3 | 10 | SAC5-6ｵｲﾙｺﾝ電源 | 3 |  |  | 3
908 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 9 | 200 | 3 | 10 | FAN | 3 |  |  | 3
909 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | あり | 10 | 200 | 3 | 100 | 空調室外機 | 12.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_154 |  | M5Stack_155
910 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | あり | 11 | 200 | 3 | 75 | 空調室内機北 | 5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_155 | 11640 | M5Stack_156 | 7000
911 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | あり | 12 | 200 | 3 | 75 | 空調室内機南 | 5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_155 |  | M5Stack_156
912 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 13 | 200 | 3 | 20 | 148P4動力ｺﾝｾﾝﾄ | 4 |  |  | 3
913 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 14 | 200 | 3 | 75 | GAE-3 | 10.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_156 | 11640 | M5Stack_157 | 7000
914 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 15 | 200 | 3 | 10 | 砥石成型機ﾐｽﾄﾚｰｻｰ | 3.5 |  |  | 3
915 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 16 | 200 | 3 | 30 | 動力ｺﾝｾﾝﾄ ｼｷﾞﾔ3 | 3.5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_156 |  | M5Stack_157
916 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 17 | 200 | 3 | 20 | 屋外集塵機 | 4 |  |  | 3
917 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 18 | 200 | 3 | 20 | 屋外排気ﾌｧﾝ | 4 |  |  | 3
918 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし |  | 200 | 3 | 50 | 加工室天吊空調機室外機 | 9 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_157 | 11640 | M5Stack_158 | 7000
919 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし |  | 200 | 1 | 15 | 加工室天吊空調機室内機 | 3 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_157 |  | M5Stack_158
920 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 洗浄機1 | 4.5 |  |  | 3
921 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 洗浄機2 | 4.5 |  |  | 3
922 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 11 | 100/200 | 1 | 100 | 主幹 | 9 | 単相3線式 | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_158 | 11640 | M5Stack_159 | 7000
923 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 11 | 200 | 1 | 15 | 照明 | 3 |  |  | 3
924 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 12 | 100 | 1 | 15 | 非常照明 | 3 |  |  | 2
925 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 13 | 100 | 1 | 15 | ｺﾝｾﾝﾄ西 | 3 |  |  | 2
926 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 14 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ北 | 3.5 |  |  | 2
927 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 15 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ中 | 3.5 |  |  | 2
928 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 16 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ東 | 3.5 |  |  | 2
929 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 17 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ17 | 3.5 |  |  | 2
930 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 18 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ18 | 3.5 |  |  | 2
931 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 19 | 100 | 1 | 20 | 空き | なし |  |  | 2
932 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 20 | 100 | 1 | 20 | 空き | なし |  |  | 2
933 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 21 | 100 | 1 | 20 | 空き | なし |  |  | 2
934 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 22 | 100 | 1 | 20 | 空き | なし |  |  | 2
935 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT |  | 動力盤A | SE-3 A盤 | なし | MCCB1 | 200 | 3 | 150 | 主幹 | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_159 | 11640 | M5Stack_160 | 7000
936 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT |  | 動力盤A | SE-3 A盤 | なし | MCCB1 | 200 | 3 | 125 | SAACKE開発機 | 12.5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_159 |  | M5Stack_160
937 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT |  | 動力盤A | SE-3 A盤 | なし | MCCB2 | 200 | 3 | 15 | ﾐｽﾄﾚｰｻｰ | 3 |  |  | 3
938 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT |  | 動力盤A | SE-3 A盤 | なし | MCCB3 | 200 | 1 | 20 | 自動消火ｼｽﾃﾑ | 3 |  |  | 3
939 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 1 | 100/200 | 1 | 150 | 主幹 | 13 | 単相3線式 | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_160 | 11640 | M5Stack_161 | 7000
940 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 1 | 200 | 1 | 20 | 事務所更衣室照明 | 3 |  |  | 3
941 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 1 | 200 | 1 | 20 | 事務所更衣室照明 | 3 |  |  | 3
942 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 2 | 200 | 1 | 20 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室照明 | 3.5 |  |  | 3
943 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 3 | 100 | 1 | 20 | ﾌｧｸﾄﾗｲﾝ西 | 3.5 |  |  | 2
944 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 4 | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 3.5 |  |  | 2
945 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 5 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室更衣室壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
946 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 6 | 100 | 1 | 20 | ﾌｧｸﾄﾗｲﾝ東 | 3.5 |  |  | 2
947 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 7 | 100 | 1 | 20 | HUBｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
948 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 8 | 100 | 1 | 20 | 壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
949 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 9 | 200 | 1 | 20 | 空調室内機 | 3.5 |  |  | 2
950 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 10 | 100 | 1 | 20 | 予備 | 3.5 |  |  | 2
951 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 11 | 100 | 1 | 20 | ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ西から3本目 | 3.5 |  |  | 2
952 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 12 | 100 | 1 | 20 | ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ西から4本目 | 3.5 |  |  | 2
953 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 13 | 100 | 1 | 20 | 西側壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
954 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 14 | 100 | 1 | 20 | 西側壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
955 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし | NFB-M | 200 | 3 | 300 | 主幹 | 22 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_161 | 11640 | M5Stack_162 | 7000
956 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 150 | SAACKE6号機変圧器盤 | 14 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_161 |  | M5Stack_162
957 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | SAACKE6号機ﾐｽﾄﾚｰｻｰ | 3 |  |  | 3
958 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | SAACKE6号機自動消火ｼｽﾃﾑ | 3 |  |  | 3
959 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | HCﾜﾝｻｲｸﾙ真空洗浄機 | 9 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_162 | 11640 | M5Stack_163 | 7000
960 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 |  | なし |  |  | 3
961 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | SLD-10R | 5 |  |  | 3
962 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ用給気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
963 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ用排気ﾌｧﾝ | 3.5 |  |  | 3
964 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | 22kWｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 15 |  | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_162 |  | M5Stack_163
965 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし | NFB-M | 200 | 3 | 300 | 主幹 | 20 |  | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_163 | 11640 | M5Stack_164 | 7000
966 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし | NFB1 | 200 | 3 | 100 | ﾘﾌﾛｰ炉 | なし |  |  | 3
967 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし | NFB2 | 200 | 3 | 75 | 架橋炉 | なし |  |  | 3
968 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | 予備(不明) | 3.5 | 接続有だが負荷先不明 |  | 3
969 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし | NFB4 | 200 | 1 | 30 | ﾍﾘﾁｪｯｸﾌﾟﾗｽ電源 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_163 |  | M5Stack_164
970 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし | NFB5 | 200 | 3 | 20 | 予備(不明) | 3.5 | 接続有だが負荷先不明 |  | 3
971 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 1 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具QA検査室空調室内機 | 3 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_164 | 11640 | M5Stack_165 | 7000
972 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし | NFB7 | 200 | 3 | 30 | 局排ﾌｧﾝ | 5 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_164 |  | M5Stack_165
973 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし | NFB8 | 200 | 3 | 30 | 洗浄機 | 4 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_165 | 11640 | M5Stack_166 | 7000
974 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 1 | 60 | RPJ2 | 5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_165 |  | M5Stack_166
975 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | LMK-DA | 5 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_166 | 11640 | M5Stack_167 | 7000
976 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | ｿﾘｯﾄﾞ工具QA検査室空調室外機 | 9 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_166 |  | M5Stack_167
977 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | 自動梱包機 | 9 |  | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_167 | 11640 | M5Stack_168 | 7000
978 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3空調室外機 | 9 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_167 |  | M5Stack_168
979 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3空調室内機 | 3 |  | 1 | 3 | M-NCT-5A/50A | 2880 | 2 | 5760 | 電力計_168 | 11640 | M5Stack_169 | 7000
980 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 31 | 手元開閉盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | 未使用 | なし |  |  | 3
981 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし |  | 100/200 | 1 | 200 | 主幹 | 25くらい | 単相3線式､手が入らず測定不可 | 1 | 3 | KM-NCT-400A | 5200 | 2 | 10400 | 電力計_169 | 11640 | M5Stack_170 | 7000
982 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 201 | 200 | 1 | 20 | S-1東電灯 | 4.5 |  |  | 3
983 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 202 | 200 | 1 | 20 | S-1西電灯 | 4.5 |  |  | 3
984 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 203 | 200 | 1 | 20 | S-5南電灯 | 4.5 |  |  | 3
985 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 204 | 200 | 1 | 20 | S-5中電灯 | 4.5 |  |  | 3
986 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 205 | 200 | 1 | 20 | S-5北電灯 | 4.5 |  |  | 3
987 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 206 | 200 | 1 | 20 | S-1北電灯 | 3.5 |  |  | 3
988 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 207 | 200 | 1 | 20 | S-6前室内玄関電灯 | 3.5 |  |  | 3
989 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 208 | 200 | 1 | 20 | ﾗｲﾝ下照明南 | 3.5 |  |  | 3
990 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 209 | 100 | 1 | 20 | 西側4箇所目 | 3.5 |  |  | 2
991 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 210 | 100 | 1 | 20 | C通ｺﾝｾﾝﾄ16-17通間西側2か所 | 3.5 |  |  | 2
992 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 211 | 200 | 1 | 20 | 予備 | 4.5 |  |  | 3
993 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 212 | 200 | 1 | 20 | S-4西電灯 | 3.5 |  |  | 3
994 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 213 | 200 | 1 | 20 | S-4東電灯 LED CR電灯 | 3.5 |  |  | 3
995 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 214 | 200 | 1 | 20 | S-2,3電灯 LED CR電灯 | 3.5 |  |  | 3
996 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 215 | 200 | 1 | 20 | 記載なし | 3.5 |  |  | 3
997 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 216 | 200 | 1 | 20 | 非常灯充電用 | 3.5 |  |  | 3
998 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 217 | 100 | 1 | 20 | 南壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 3
999 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 218 | 200 | 1 | 20 | ﾗｲﾝ下照明北側 | 3.5 |  |  | 3
1000 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 219 | 100 | 1 | 20 | 西より8ヶ所目 | 3.5 |  |  | 2
1001 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 220 | 100 | 1 | 20 | C通ｺﾝｾﾝﾄ16-17通間西より6ヶ所目 | 3.5 |  |  | 2
1002 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 151 | 100 | 1 | 20 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ電源 | 3.5 |  |  | 2
1003 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 152 | 100 | 1 | 20 | S-6,5差込み | 3.5 |  |  | 2
1004 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 153 | 100 | 1 | 20 | S-4差込み | 3.5 |  |  | 2
1005 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 154 | 100 | 1 | 20 | S-3更衣室差込み | 3.5 |  |  | 2
1006 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 155 | 100 | 1 | 20 | S-1,2差込み | 3.5 |  |  | 2
1007 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 156 | 100 | 1 | 20 | S-1南差込み | 3.5 |  |  | 2
1008 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 157 | 100 | 1 | 20 | 女子更衣室FFU電灯 | 3.5 |  |  | 2
1009 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 158 | 100 | 1 | 20 | 男子更衣室FFU電灯 | 3.5 |  |  | 2
1010 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 159 | 100 | 1 | 20 | 南壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
1011 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 160 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ電源 | 3.5 |  |  | 2
1012 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 101 | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 3.5 |  |  | 2
1013 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 102 | 100 | 1 | 20 | ﾗｲﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ① | 3.5 |  |  | 2
1014 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 103 | 100 | 1 | 20 | ﾗｲﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ③ | 3.5 |  |  | 2
1015 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 104 | 100 | 1 | 20 | ﾗｲﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ② | 3.5 |  |  | 2
1016 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 105 | 100 | 1 | 20 | ﾗｲﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ④ | 3.5 |  |  | 2
1017 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 106 | 100 | 1 | 20 | ﾘﾓｺﾝ操作 | 3.5 |  |  | 2
1018 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし |  | 100/200 | 1 | 100 | 主幹 | 13 | 単相3線式 | 1 | 3 | KM-NCT-100A | 3220 | 2 | 6440 | 電力計_170 | 11640 | M5Stack_171 | 7000
1019 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 北1 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5 |  |  | 2
1020 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 北2 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF |  |  | 2
1021 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 北3 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF |  |  | 2
1022 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 北4 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF |  |  | 2
1023 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 南1 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5 |  |  | 2
1024 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 南2 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF |  |  | 2
1025 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 南3 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF |  |  | 2
1026 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 南4 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF |  |  | 2
1027 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 南5 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5 |  |  | 2
1028 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西1 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5 |  |  | 2
1029 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西2 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5 |  |  | 2
1030 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西3 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5 |  |  | 2
1031 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西4 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5 |  |  | 2
1032 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西5 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5 |  |  | 2
1033 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西6 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5 |  |  | 2
1034 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西7 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5 |  |  | 2
1035 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 東側壁面1 | 100 | 1 | 20 | 在庫室右奥側壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
1036 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 東側壁面2 | 100 | 1 | 20 | 在庫室右側壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
1037 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 東側壁面3 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5 |  |  | 2
1038 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 東側壁面4 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5 |  |  | 2
1039 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 東側壁面5 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5 |  |  | 2
1040 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | OFF | なし |  |  | 2
1041 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D |  | なし | ML-B | 100/200 | 1 | 200 | 主幹 | 20くらい | 単相3線式､手が入らず測定不可 | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_171 | 11640 | M5Stack_172 | 7000
1042 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 101 | 100 | 1 | 30 | 大型ｼﾐｭﾚｰﾀｰ100V | 4 |  |  | 2
1043 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 102 | 100 | 1 | 30 | ﾗﾐﾈｰﾀｰ100V | 4 |  |  | 2
1044 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 103 | 100 | 1 | 30 | 測定機#2 100Vｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
1045 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 104 | 100 | 1 | 30 | 銅箔ｶｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ100V | 4 |  |  | 2
1046 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 105 | 100 | 1 | 30 | 天井換気扇3台 | 3.5 |  |  | 2
1047 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 106 | 100 | 1 | 30 | 廊下非常灯 | 3.5 |  |  | 2
1048 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 107 | 100 | 1 | 30 | 樹脂投入機 | なし |  |  | 2
1049 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 108 | 100 | 1 | 30 | 純水装置ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
1050 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 109 | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし |  |  | 2
1051 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 110 | 100 | 1 | 30 | CR制御盤 | 3.5 |  |  | 2
1052 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし |  | 100 | 1 | 30 | 大型ｼﾐｭﾚｰﾀｰ横ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
1053 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし |  | 100 | 1 | 30 | 架橋炉100V | なし |  |  | 2
1054 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D |  | なし | ML-C | 100/200 | 1 | 200 | 主幹 | 20くらい | 単相3線式､手が入らず測定不可 | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_171 |  | M5Stack_172
1055 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 111 | 100 | 1 | 20 | 女子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
1056 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 112 | 100 | 1 | 30 | 応用商品係室100Vｺﾝｾﾝﾄ1 | 3.5 |  |  | 2
1057 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 113 | 100 | 1 | 20 | 男子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
1058 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 114 | 100 | 1 | 30 | 応用商品係室100Vｺﾝｾﾝﾄ2 | 3.5 |  |  | 2
1059 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 115 | 100 | 1 | 30 | 加工室3東側ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
1060 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 116 | 100 | 1 | 30 | 応用商品係室100Vｺﾝｾﾝﾄ3 | 3.5 |  |  | 2
1061 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 117 | 100 | 1 | 30 | 加工室3西側ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
1062 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 118 | 100 | 1 | 30 | 応用商品係室100Vｺﾝｾﾝﾄ4 | なし |  |  | 2
1063 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 119 | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし |  |  | 2
1064 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 120 | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし |  |  | 2
1065 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし |  | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし |  |  | 2
1066 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし |  | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし |  |  | 2
1067 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D |  | なし | ML-D | 100/200 | 1 | 150 | 主幹(LED事業部用) | 20くらい | 単相3線式､手が入らず測定不可 | 1 | 3 | KM-NCT-225A | 3900 | 2 | 7800 | 電力計_172 | 11640 | M5Stack_173 | 7000
1068 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 121 | 100 | 1 | 30 | LED通路側壁面埋め込み | 4 |  |  | 2
1069 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 122 | 100 | 1 | 30 | CS開発第1事務所ｺﾝｾﾝﾄ122 | 4 |  |  | 2
1070 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 123 | 100 | 1 | 30 | LED通路側壁面埋め込み | 4 |  |  | 2
1071 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 124 | 100 | 1 | 30 | LED通路側壁面埋め込み | 4 |  |  | 2
1072 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 125 | 100 | 1 | 30 | CS開発第1事務所ｺﾝｾﾝﾄ125 | 3.5 |  |  | 2
1073 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 126 | 100 | 1 | 30 | CS開発第1事務所ｺﾝｾﾝﾄ126 | 3.5 |  |  | 2
1074 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 127 | 100 | 1 | 30 | 北側壁面127ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
1075 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 128 | 100 | 1 | 30 | 北側壁面128ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 |  |  | 2
1076 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 129 | 100 | 1 | 30 | ﾌﾟﾚﾋｰﾀｰ | 3.5 |  |  | 2
1077 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 130 | 100 | 1 | 30 | ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ2 | OFF | OFF |  | 2
1078 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 131 | 100 | 1 | 30 | ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ1 | OFF | OFF |  | 2
1079 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 132 | 100 | 1 | 30 | 不明 | OFF | OFF |  | 2
1080 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし |  | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし |  |  | 2
1081 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし |  | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし |  |  | 2