## Sheet1
ブレーカ調査
No. | 建屋 | 階 | 部屋名 | 部署 | 分電盤 No. | 分電盤名 | 親分電盤 (あれば) | 電力量計 あり/なし | ﾌﾞﾚｰｶ番号 (あれば) | 電圧 200/100 | 相 3/1 | ﾌﾞﾚｰｶ容量 A | 負荷名 | ｹｰﾌﾞﾙ径 mm | 備考 | 電力量計 取付対象
1 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 200/100 | 1 | 100 | 主幹 | 11 | 単相3線式
2 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 3.5
3 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 3.5
4 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 201 | 200 | 1 | 20 | 廊下照明 | 3.5
5 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 203 | 200 | 1 | 20 | 加工室200Vｺﾝｾﾝﾄ1 | 5
6 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 205 | 200 | 1 | 20 | CAD室照明 | 3.5
7 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 101 | 100 | 1 | 20 | 玄関ﾎｰﾙ照明､北西側ｼｬｯﾀｰ横出入口照明 | 3.5
8 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 301 | 100 | 1 | 20 | 玄関ﾎｰﾙ | 3.5
9 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 303 | 100 | 1 | 20 | 休憩室 | 3.5
10 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 305 | 100 | 1 | 20 | 検査OA室 | 3.5
11 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 307 | 100 | 1 | 20 | 加工室100Vｺﾝｾﾝﾄ6個用 | 3.5
12 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 事務所 | 3.5
13 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 311 | 100 | 1 | 20 | ﾌｧｸﾄﾗｲﾝ | なし | OFF
14 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 313 | 100 | 1 | 20 | ﾌｧｸﾄﾗｲﾝ | なし | OFF
15 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 902 | 100 | 1 | 20 | 階段照明 | 3.8
16 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3.5
17 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | ﾎﾙﾀﾞ加工室2西側ﾄﾞﾘﾙ実装室照明 | 3.5
18 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 204 | 200 | 1 | 20 | 加工室200Vｺﾝｾﾝﾄ2 | 3.8
19 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | ﾌﾞﾗｽﾄ室測定室照明 | 3.5
20 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 誘導灯信号装置 | 3.5
21 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 302 | 100 | 1 | 20 | 荷捌き室 | 3.5
22 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 304 | 100 | 1 | 20 | 中央監視 | 3.5
23 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 306 | 100 | 1 | 20 | 事務所ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
24 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 308 | 100 | 1 | 20 | 測定室ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
25 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
26 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
27 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
28 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
29 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
30 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
31 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
32 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
33 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
34 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
35 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
36 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
37 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
38 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
39 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
40 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  |  | 1 | 20
41 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 310 | 100 | 1 | 20 | 事務所､測定室換気扇 | 3.5
42 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 312 | 100 | 1 | 20 | ﾌｧｸﾄﾗｲﾝ | なし | OFF
43 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 314 | 100 | 1 | 20 | 換気扇 | 3.5
44 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 4
45 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 4
46 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 315 | 100 | 1 | 20 | 自動ﾄﾞｱ | 3.5
47 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 317 | 100 | 1 | 20 | 事務室 | なし | OFF
48 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 319 | 100 | 1 | 20 | 事務室 | 3.5
49 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 321 | 100 | 1 | 20 | ﾎﾙﾀﾞ加工室全熱交換機 | 3.8
50 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 323 | 100 | 1 | 20 | 受け入れ室 | なし | OFF
51 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 325 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF
52 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 327 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF
53 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 329 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF
54 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 331 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF
55 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 防炉 | 3.5
56 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 自火報受信機 | 3.5
57 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | AMP | 3.5
58 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 206 | 200 | 1 | 20 | 外灯 | 5
59 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 316 | 100 | 1 | 20 | 事務室 | なし | OFF
60 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 318 | 100 | 1 | 20 | 事務室 | 3.5
61 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 320 | 100 | 1 | 20 | 事務室 | 3.5
62 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 322 | 100 | 1 | 20 | 空き | なし | OFF
63 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 324 | 100 | 1 | 20 | 受け入れ室 | なし | OFF
64 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 326 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF
65 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 328 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF
66 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 330 | 100 | 1 | 20 | CR制御盤 | 3.5
67 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり | 332 | 100 | 1 | 20 | CAD室 | なし | OFF
68 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 空き | 3.5
69 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 事務室 | なし | OFF
70 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 洗浄処理室 | 3.5
71 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | 空き | なし | OFF
72 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | M MCCB | 200 | 3 | 175 | 主幹 | 13.5
73 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 14 ELCB | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(洗浄室) | 3.5
74 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 15 ELCB | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾁｯﾌﾟ加工室) | 3.5
75 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 16 ELCB | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾎﾙﾀﾞｰ加工室) | 3.5
76 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 17 ELCB | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾎﾙﾀﾞｰ加工室)No.1 | 3.5
77 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 1 MCCB | 200 | 1 | 15 | 操作電源･警報電源 | 2.8
78 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | NTX#1ﾋﾟｯﾄ南側 | 3.5
79 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 検診用200Vｺﾝｾﾝﾄ盤 | 5
80 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 6 MCCB | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(ﾁｯﾌﾟ加工室) | 6
81 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 9 MCCB | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(ﾎﾙﾀﾞ加工室)No.1 | 6
82 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 10 MCCB | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(ﾎﾙﾀﾞ加工室)No.2 | 6
83 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 11 MCCB | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(ﾎﾙﾀﾞ加工室)No.3 | 6
84 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 12 MCCB | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ(ﾎﾙﾀﾞ加工室)No.4 | 6
85 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 4 MCCB | 200 | 3 | 15 | 給気ﾌｧﾝ(配電盤機械室) | 3.5
86 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 5 MCCB | 200 | 3 | 15 | 排気ﾌｧﾝ(配電盤機械室) | 3.5
87 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 7 MCCB | 200 | 3 | 30 | AHU-1-2 | 3.5
88 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 8 MCCB | 200 | 3 | 20 | AHU-1-3 | 3.5
89 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 13 MCCB | 200 | 3 | 15 | EF-20 | 3.5
90 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 19 MCCB | 200 | 3 | 20 | 電動ｼｬｯﾀｰ | 3.8
91 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり | 20 MCCB | 200 | 1 | 20 | CP電源 | 3.8
92 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ | 5
93 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 1 | 200 | 3 | 800 | 主幹 | 31
94 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 焼き入れ設備排気ﾌｧﾝ電源盤 | 4
95 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 1 | 200 | 3 | 175 | ﾎﾙﾀﾞ測定室分電盤 | 8.5
96 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 2 | 200 | 3 | 175 | NTX1000 1号機 | 15
97 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり |  | 200 | 3 | 225 | NTX1000 2号機 | 15
98 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり |  | 200 | 3 | 225 | NTX1000 3号機 | 15
99 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり |  | 200 | 3 | 225 | NTX1000 4号機 | 15
100 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 3 | 200 | 3 | 30 | 振動ﾊﾞﾚﾙ | 4 | OFF
101 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 7 | 200 | 3 | 20 | なし | 6 | OFF
102 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり |  | 200 | 1 | 30 | SiRONF904 | 5
103 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 9 | 200 | 3 | 30 | 洗浄機 | 4
104 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 10 | 200 | 3 | 30 | 戻し機 | 4
105 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり |  | 200 | 3 | 75 | NTX1000ﾛｰﾀﾞｰ | 9.5
106 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W |  | あり | 6 | 200 | 3 | 250 | なし | なし | OFF
107 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり | MCB21 | 200 | 3 | 225 | 主幹 | 15
108 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 75 | なし | なし | OFF
109 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 75 | なし | なし | OFF
110 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 60 | NV2400R | 9.5
111 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 50 | NV1200S | 9.5
112 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 50 | S700X1#1 | 5.5
113 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 15 | なし | なし | OFF
114 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 排気ﾌｧﾝ操作盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 10 | 排気ﾌｧﾝ | 3
115 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾎﾙﾀﾞ測定室分電盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | 4 | OFF
116 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾎﾙﾀﾞ測定室分電盤 | M33-1W | あり |  | 200 | 1 | 30 | なし | 4
117 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾎﾙﾀﾞ測定室分電盤 | M33-1W | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.5
118 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 18 | M33-1H(左) |  | あり | 1 | 200 | 3 | 800 | 主幹 | 23
119 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 18 | M33-1H(左) |  | あり | 3 | 200 | 3 | 400 | 動力盤B(ﾎﾙﾀﾞ加工室2へ)NV#1.2 | 22
120 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 18 | M33-1H(左) |  | あり | 1 | 200 | 3 | 400 | 動力盤C(ﾎﾙﾀﾞ加工室1内) | 22
121 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 18 | M33-1H(左) |  | あり | 2 | 200 | 3 | 400 | NVX1号機 | 19
122 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 電源盤 | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 225 | 5軸M/C(NVX1号機) | 16
123 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 電源盤 | M33-1H（左） | あり | 2 | 200 | 3 | 30 | ﾛﾎﾞｯﾄ電源 | 6
124 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 電源盤 | M33-1H（左） | あり | CPMM01 | 200 | 3 | 3 | ﾏﾙﾁﾒｰﾀｰ電源 | 2.8
125 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 電源盤 | M33-1H（左） | あり | CP01 | 200 | 1 | 3 | 表示灯電源 | 2.8
126 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤B | M33-1H（左） | あり | 1 | 200 | 3 | 225 | NV5000α#1 | 15
127 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤B | M33-1H（左） | あり | 2 | 200 | 3 | 225 | NV5000α#2 | 15
128 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤B | M33-1H（左） | あり | 3 | 200 | 3 | 20 | NV5000α#1 | 4
129 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤B | M33-1H（左） | あり | 4 | 200 | 3 | 20 | NV5000α#2 | 4
130 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤B | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | 4 | OFF
131 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤B | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 15 | なし | なし | OFF
132 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤C | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 250 | なし | 19
133 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤C | M33-1H（左） | あり | 2 | 200 | 3 | 100 | TSUNE切断機 | 11
134 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤C | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | 5 | OFF
135 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤C | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 20 | なし | 5 | OFF
136 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤C | M33-1H（左） | あり |  | 200 | 3 | 20 | なし | 4 | OFF
137 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 14 | M33-1H(右) |  | あり | 2 | 200 | 3 | 700 | 主幹 | 27
138 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 14 | M33-1H(右) |  | あり | 6 | 200 | 3 | 175 | なし | なし | OFF
139 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 14 | M33-1H(右) |  | あり | 4 | 200 | 3 | 400 | なし | なし | OFF
140 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 14 | M33-1H(右) |  | あり | 5 | 200 | 3 | 400 | NVX2号機 | 15
141 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 14 | M33-1H(右) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | ｸﾚｰﾝ電源 | 5
142 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 2 | M33-1I |  | あり | 1 | 200 | 3 | 800 | 主幹 | 31
143 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 2 | M33-1I |  | あり | 3 | 200 | 3 | 225 | 焼き入れ装置 | 13
144 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 2 | M33-1I |  | あり | 2 | 200 | 3 | 75 | FAN盤 | 6
145 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 2 | M33-1I |  | あり |  | 200 | 3 | 225 | VRXi300AWC | 15
146 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 2 | M33-1I |  | あり |  | 200 | 3 | 225 | なし | なし | OFF
147 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 2 | M33-1I |  | あり | 1 | 200 | 3 | 400 | NVX4号機 | 15
148 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾌｧﾝ制御盤 | M33-1I | あり | ELB-1 | 200 | 3 | 20 | 給気ﾌｧﾝ(1) | 3.2
149 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾌｧﾝ制御盤 | M33-1I | あり | ELB-2 | 200 | 3 | 20 | 給気ﾌｧﾝ(2) | 3.2
150 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾌｧﾝ制御盤 | M33-1I | あり | ELB-1 | 200 | 3 | 20 | 排気ﾌｧﾝ(1) | 3.2
151 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾌｧﾝ制御盤 | M33-1I | あり | ELB-2 | 200 | 3 | 20 | 排気ﾌｧﾝ(2) | 3.2
152 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 17 | M33-1G |  | あり | 1 | 200 | 3 | 300 | 主幹 | 17
153 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 17 | M33-1G |  | あり |  | 200 | 3 | 225 | なし | なし | OFF
154 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 17 | M33-1G |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | MGS-8N | 12.5
155 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 17 | M33-1G |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
156 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 17 | M33-1G |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 手動研磨機電源盤 | 5 | OFF
157 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1J |  | あり |  | 200 | 3 | 300 | 主幹 | 20
158 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1J |  | あり |  | 200 | 3 | 175 | MULTUS B3002ARMROID | 15
159 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1J |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | NL2000SY | 15
160 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 1 | 200 | 3 | 900 | 1 | 測定不能 | 金属板
161 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 24 | 200 | 3 | 300 | 24 | 20
162 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 1 | 200 | 3 | 100 | ｶﾞﾝﾄﾞﾘﾙ | 11
163 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 27 | 200 | 3 | 100 | TSUGAMIG300A-500 | 11
164 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 4 | 200 | 3 | 30 | なし | なし | OFF
165 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 6 | 200 | 3 | 50 | ｾﾝﾀﾚｽ研磨機 | 5
166 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 8 | 200 | 3 | 50 | ﾎﾙﾀﾞ加工室ｴｱｺﾝ屋外機(三菱) | 5
167 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 10 | 200 | 3 | 50 | 平面研削機 | 5
168 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 12 | 200 | 3 | 30 | ﾎﾙﾀﾞ加工室ｴｱｺﾝ屋内機(三菱) | 5
169 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 14 | 200 | 3 | 30 | なし | 3.5 | OFF
170 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 16 | 200 | 3 | 50 | 予備4 | 10 | OFF
171 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 18 | 200 | 3 | 30 | 予備 | なし | OFF
172 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 20 | 200 | 3 | 30 | なし | なし | OFF
173 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 22 | 200 | 3 | 30 | なし | なし | OFF
174 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 29 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
175 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 26 | 200 | 3 | 100 | なし | なし | OFF
176 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 3 | 200 | 3 | 50 | なし | 5
177 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 5 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
178 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 7 | 200 | 3 | 50 | ﾊﾞﾌｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ電源盤 | 11
179 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 9 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
180 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 11 | 200 | 3 | 30 | なし | なし | OFF
181 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 13 | 200 | 3 | 30 | なし | 3.5 | OFF
182 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 15 | 200 | 3 | 50 | 予備 | 5 | OFF
183 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 17 | 200 | 3 | 30 | 予備 | なし | OFF
184 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 19 | 200 | 3 | 30 | 予備 | 3.5 | OFF
185 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 21 | 200 | 3 | 30 | 放電穴あけ機NSD-640K | 5
186 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 23 | 200 | 3 | 30 | なし | 3.5 | OFF
187 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | TSUNE | 11 | OFF
188 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 2 | 200 | 3 | 200 | 予備 | なし | OFF
189 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 25 | 200 | 3 | 225 | 原料事務所動力盤 | 19 | OFF
190 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり | 28 | 200 | 3 | 125 | QTS200(ﾏｻﾞｯｸ) | 15
191 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | なし | なし | OFF
192 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | なし | ELB1 | 200 | 3 | 150 | NVX5080#3 | 12.5
193 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | なし |  | 200 | 3 | 100 | 3V-FC | 12.5
194 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | なし |  | 200 | 3 | 100 | 3VA | 12.5
195 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | なし | 3 | 200 | 3 | 50 | 予備 | なし | OFF
196 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | なし | 4 | 200 | 3 | 50 | 予備 | 5 | OFF
197 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | なし | 5 | 200 | 3 | 50 | ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾏｼﾝ | なし | OFF
198 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | なし | 6 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
199 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | なし |  | 200 | 3 | 50 | 空調ｴｱﾊﾝ運転盤 | 4
200 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1 | M33-1K | なし |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
201 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | 空調ｴｱﾊﾝ運転盤 | M33-1K-1 | なし |  | 200 | 3 | 15 | NFB | 3
202 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | 空調ｴｱﾊﾝ運転盤 | M33-1K-1 | なし |  | 200 | 1 | 3 | CP | 3
203 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 29 | 工具1F動力M-1(左) |  | あり | MCB1 | 200 | 3 | 1000 | M33-1J-1(1) | 27
204 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 19 | 工具1F動力M-2(中) |  | あり | MCB2 | 200 | 3 | 1000 | M33-1J-1(2) | 26
205 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 30 | 工具1F動力M-3(右) |  | あり |  | 200 | 3 | 250 | なし | なし | OFF
206 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 150 | 特注ﾏｻﾞｯｸ5軸VCN-510C-2 | 13
207 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 13 | 200 | 3 | 175 | NV4000DCG | 15
208 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 15 | 200 | 3 | 175 | 旋削ﾏｻﾞｯｸ5軸VRX-500 | 15.5
209 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 75 | なし | 6 | OFF
210 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 19 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
211 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 111 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
212 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 原料 | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 113 | 200 | 3 | 15 | ﾘﾌﾀｰ電源 | 5
213 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 125 | H生産機器 | 13 | OFF
214 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 175 | MILLAC44V | 15.5
215 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 150 | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | 15
216 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 20 | H生産機器 | 3.5 | OFF
217 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 110 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
218 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 原料 | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり | 112 | 200 | 3 | 30 | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ充電電源 | 5
219 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 15 | M33-1J-1(1) | 工具1F動力M-1(左) | あり |  | 200 | 3 | 20 | なし | 4 | OFF
220 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | MCCB01 | 200 | 3 | 150 | 3φ3W 210V(主幹) | 15
221 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | CP01 | 200 | 1 | 3 | WHM電源 | 3
222 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | 3 | 200 | 3 | 40 | 恒温ﾌﾞｰｽ | 5
223 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | 5 | 200 | 3 | 50 | ﾁﾗｰ | 9.5
224 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | 7 | 200 | 1 | 10 | 自動消火装置 | 3.2
225 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | 2 | 200 | 3 | 75 | UVN-450D | 9.5
226 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | 4 | 200 | 3 | 60 | なし | なし | OFF
227 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 | M33-1J-1(1） | あり | 8 | 200 | 1 | 10 | ｴｱﾄﾞﾗｲﾔｰ | 3.2
228 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB21 | 200 | 3 | 175 | VRX-I500-1 | 10.5
229 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB23 | 200 | 3 | 175 | Vertex550-5X | 10.5
230 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB25 | 200 | 3 | 175 | P生産機器 | 10.5
231 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB27 | 200 | 3 | 30 | L生産機器 | なし | OFF
232 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB29 | 200 | 1 | 50 | なし | 4 | OFF
233 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | ELCB211 | 200 | 3 | 20 | System3Rﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾏｰ | 4
234 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB213 | 200 | 3 | 30 | SS-2電動ｼｬｯﾀｰ | 5
235 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB22 | 200 | 3 | 175 | M生産機器 | 15.5 | OFF
236 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB24 | 200 | 3 | 175 | VRX-I500-2 | 15.5
237 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 原料 | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB26 | 200 | 3 | 125 | 集塵機 | 13
238 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 原料 | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB28 | 200 | 3 | 50 | 全自動型遠心分離機 | 9.5
239 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB210 | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
240 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB212 | 200 | 3 | 30 | SS-1電動ｼｬｯﾀｰ | 5
241 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2) | 工具1F動力M-2(中) | あり | MCCB214 | 200 | 3 | 50 | 切断機 | 5
242 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCCB0 | 200 | 3 | 225 | 主幹 | 17
243 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCBC1 | 200 | 1 | 15 | 操作電源･警報電源 | 3
244 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCCB17 | 200 | 1 | 20 | CP電源 | 3.5
245 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり |  | 200 | 3 | 20 | なし | 5
246 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCCB16 | 200 | 3 | 125 | 原料側集塵機(原料側 調合室) | 11
247 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCCB4 | 200 | 3 | 40 | 空調機AHU-2 | 4
248 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCCB5 | 200 | 3 | 20 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄFCU-W1 | 4
249 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | MCCB6 | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄFCU-W2 | 5
250 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | ELCB9 | 200 | 3 | 75 | 汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟNo.1 | 5.5
251 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | ELCB10 | 200 | 3 | 75 | 汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟNo.2 | 5.5
252 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | ELCB11 | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾋﾟｯﾄNo.75) | 3.2
253 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | ELCB12 | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾋﾟｯﾄNo.74) | 3.2
254 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾋﾟｯﾄNo.70) | 5
255 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり | ELCB15 | 200 | 3 | 15 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾋﾟｯﾄNo.73) | 3.2
256 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | ｴｱｼｬﾜｰ電源 | 5
257 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり |  | 200 | 3 | 16 | 有機系ﾎﾟﾝﾌﾟ(親機) | 5
258 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり |  | 200 | 3 | 16 | 有機系ﾎﾟﾝﾌﾟ(子機) | 5
259 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B |  | あり |  | 200 | 1 | 5 | 有機系ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御電源) | 3
260 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | M MCCB | 200 | 3 | 125 | 主幹 | 13.5
261 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | 5 MCCB | 200 | 3 | 30 | 給気ﾌｧﾝ(材料加工室) | 3
262 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | 6 MCCB | 200 | 3 | 15 | 排気ﾌｧﾝ(旋削加工室) | 3
263 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | 7 MCCB | 200 | 3 | 40 | 給気ﾌｧﾝ･排気ﾌｧﾝ(特注加工室) | 3
264 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | 1 MCCB | 200 | 1 | 15 | 操作電源･警報電源 | 3
265 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | 3 MCCB | 200 | 3 | 100 | 冷却水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ(真空炉) | なし | OFF
266 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1 | M33-1B | あり | 9 MCCB | 200 | 3 | 100 | 冷却水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ(真空炉) | 9 | OFF
267 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 200/100 | 1 | 250 | 主幹 | 19 | 単相3線式
268 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 901 | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 4
269 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 101 | 100 | 1 | 20 | 外部階段照明 | 3.5
270 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾚｰｻﾞｰﾏｰｶｰ盤 | 5
271 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 217 | 200 | 1 | 20 | 外灯 | 5 | OFF
272 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | UVN-450D(H)用ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
273 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 溶剤供給設備制御盤 | 4
274 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 100Vｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
275 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
276 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 201 | 200 | 1 | 20 | KO-1J作業室照明(ﾎﾙﾀﾞ加工室3東側) | 3.5
277 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 203 | 200 | 1 | 20 | KO-1K作業室照明(ﾎﾙﾀﾞ加工室3西側) | 3.5
278 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 205 | 200 | 1 | 20 | KO-1L作業室照明(ﾄﾞﾘﾙ加工室) | 4
279 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 207 | 200 | 1 | 20 | KO-1M作業室照明(ﾎﾙﾀﾞ加工室2真中) | 4
280 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 209 | 200 | 1 | 20 | KO-1B作業室照明 | 3.5
281 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 211 | 200 | 1 | 20 | KO-1D作業室照明 | 4
282 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 213 | 200 | 1 | 20 | KO-1D作業室照明 | 4
283 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 215 | 200 | 1 | 20 | KO-1A作業室照明 | 7
284 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | ｽﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｲﾔｰ室天井照明 | 4
285 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | KO-1J作業室照明(ﾎﾙﾀﾞ加工室3真中) | 3.5
286 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 204 | 200 | 1 | 20 | KO-1K作業室照明(NT加工室) | 3.5
287 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 206 | 200 | 1 | 20 | KO-1L作業室照明(ﾎﾙﾀﾞ加工室2西側) | 4
288 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 208 | 200 | 1 | 20 | 廊下照明 | 3.5
289 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 210 | 200 | 1 | 20 | KO-1D作業室照明 | 4
290 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 212 | 200 | 1 | 20 | KO-1D作業室照明 | 4
291 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 214 | 200 | 1 | 20 | KO-1D作業室照明 | 4
292 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 216 | 200 | 1 | 20 | KO-1P作業室照明(工具原料室蛍光灯) | 4
293 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | WC灯 | 3.5
294 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 102 | 100 | 1 | 20 | WC鏡灯 | 4
295 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 301 | 100 | 1 | 20 | 集中制御室 | 3.5
296 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 303 | 100 | 1 | 20 | KO-1J | 4
297 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 305 | 100 | 1 | 20 | 廊下(ｼｬｯﾀｰ電源) | 3.5
298 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 307 | 100 | 1 | 20 | KO-1J | 3.5
299 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 309 | 100 | 1 | 20 | KO-1K | 3.5
300 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 311 | 100 | 1 | 20 | KO-1L | 3.5
301 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 313 | 100 | 1 | 20 | KO-1L | 3.5
302 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 315 | 100 | 1 | 20 | KO-1L | 3.5
303 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 317 | 100 | 1 | 20 | KO-1C | 3.5
304 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 319 | 100 | 1 | 20 | なし | 3.5
305 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 321 | 100 | 1 | 20 | KO-1A | 3.5
306 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 323 | 100 | 1 | 20 | KO-1D | 3.5
307 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 325 | 100 | 1 | 20 | KO-1D | 3.5
308 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾌﾛｱｰ | 3.5
309 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3.5
310 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 302 | 100 | 1 | 20 | ｽﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｲﾔｰ室壁ﾌﾞﾗｹｯﾄ照明 | 3.5
311 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 304 | 100 | 1 | 20 | KO-1J | 3.5
312 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 306 | 100 | 1 | 20 | 廊下 | 3.5
313 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 308 | 100 | 1 | 20 | KO-1J | 3.5
314 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 310 | 100 | 1 | 20 | KO-1K | 3.5
315 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 312 | 100 | 1 | 20 | KO-1L | 3.5
316 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 314 | 100 | 1 | 20 | KO-1L | 3.5
317 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 316 | 100 | 1 | 20 | ﾄｲﾚ(PHS電源) | 3.5
318 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 318 | 100 | 1 | 20 | KO-1B | 3.5
319 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 320 | 100 | 1 | 20 | KO-1A(原料倉庫ｺﾝｾﾝﾄ) | 3.5
320 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 322 | 100 | 1 | 20 | KO-1D | 3.5
321 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 324 | 100 | 1 | 20 | KO-1D | 3.5
322 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | KO-1J | 3.5
323 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾘﾓｺﾝSW | 4
324 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 1 | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 4
325 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
326 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
327 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 4
328 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり | 4 | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 4
329 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
330 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤D |  | なし |  | 200 | 1 | 30 | 南側単相200Vｺﾝｾﾝﾄ | 4.4
331 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤D |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | 動力ｺﾝｾﾝﾄ1 | 5.2
332 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 900 | ｱﾄﾗｲﾀ電源盤 | 22 | 2本
333 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀ1(AT3) | 16
334 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀ2(AT4) | 16
335 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀ3(AT5) | 16
336 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀ4(AT6) | 16
337 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 40 | ｱﾄﾗｲﾀ15S | 6
338 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀMA-60SE-X | 16
339 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L |  | あり |  | 200 | 3 | 900 | 空き
340 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 5 | M33-1N(A) |  | あり | 1 | 200 | 3 | 500 | 温水ﾋｰﾀ装置動力盤 | 19 | 2本
341 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 5 | M33-1N(A) |  | あり | 2 | 200 | 3 | 300 | 洗浄温水ﾋｰﾀｰ装置 | 23
342 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B) |  | あり | 24 | 200 | 3 | 400 | ｽﾌﾟﾚｰ原液ﾎﾟﾝﾌﾟ動力盤 | 20.3
343 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B) |  | あり | 3 | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀｰ制御盤(AT1) | 16.5
344 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B) |  | あり | 4 | 200 | 3 | 150 | ｱﾄﾗｲﾀｰ制御盤(AT2) | 16.5
345 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B) |  | あり | 10 | 200 | 3 | 30 | 溶剤供給設備制御盤 | 4.5
346 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B) |  | あり | 12 | 200 | 3 | 30 | ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ電源盤 | 4.5
347 | 3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B) |  | あり | 14 | 200 | 3 | 30 | 集中制御室ｴｱｺﾝ | 4.5
348 | 3-3 | 1 | 集塵機室 | CBN | 37 | M33-1F |  | あり |  | 200 | 3 | 125 | 集塵機 | 13.2
349 | 3-3 | 1 | 集塵機室 | CBN | 37 | M33-1F |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | 排気ﾌｧﾝ(洗浄処理室) | 3.4
350 | 3-3 | 1 | 集塵機室 | CBN | 37 | M33-1F |  | あり |  | 200 | 1 | 15 | 操作電源･警報電源 | 2.8
351 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし |  | 200/100 | 1 | 225 | 主幹 | 16 | 単相3線式
352 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 1 | 200 | 1 | 20 | ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ電灯201 | 3.5
353 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 3 | 200 | 1 | 20 | ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ電灯203 | 3.5
354 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 5 | 200 | 1 | 20 | なし | 3.5 | OFF
355 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 7 | 200 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
356 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 9 | 200 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
357 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 1 | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
358 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 3 | 100 | 1 | 20 | ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｺﾝｾﾝﾄ301 | 3.5
359 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 5 | 100 | 1 | 20 | SIRON F904 | 3.5
360 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 7 | 100 | 1 | 20 | 作業室(KO-10)ｺﾝｾﾝﾄ305 | 3.5
361 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 9 | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
362 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 11 | 100 | 1 | 20 | 測定室ｺﾝｾﾝﾄ309 | 3.5
363 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 13 | 100 | 1 | 20 | 測定室LANｺﾝｾﾝﾄ311 | 3.5
364 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 15 | 100 | 1 | 20 | 電動ｼｬｯﾀｰ | なし | OFF
365 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 17 | 100 | 1 | 20 | 予備100V電源1 | 3.5
366 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 19 | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
367 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 2 | 200 | 1 | 20 | ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ電灯202 | 3.5
368 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 4 | 200 | 1 | 20 | ｸﾘｰﾝﾌﾞｰｽ照明･FFU電源 | 3.5
369 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 6 | 200 | 1 | 20 | なし | 3.5 | OFF
370 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 8 | 200 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
371 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 10 | 200 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
372 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 2 | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
373 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 4 | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
374 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 6 | 100 | 1 | 20 | ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｺﾝｾﾝﾄ304 | 3.5
375 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 8 | 100 | 1 | 20 | なし | 3.5 | OFF
376 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 10 | 100 | 1 | 20 | ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｺﾝｾﾝﾄ308 | 3.5
377 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 30 | 測定室ｺﾝｾﾝﾄ310 | 3.5
378 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 14 | 100 | 1 | 20 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3.5
379 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 16 | 100 | 1 | 20 | 柱ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
380 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 18 | 100 | 1 | 20 | 作業室(KO-10)ｺﾝｾﾝﾄ310 | 3.5
381 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1 |  | なし | 20 | 100 | 1 | 20 | ﾌﾞｰｽ横ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
382 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 10 | 200 | 3 | 400 | 主幹1 | 26
383 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 20 | 200 | 3 | 400 | 主幹2 | 26
384 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 225 | なし | なし | OFF
385 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 21 | 200 | 3 | 400 | なし | 26 | OFF
386 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 22 | 200 | 3 | 225 | 1M-1-1へ | 14
387 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 200 | なし | 20
388 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 150 | 自動ﾌﾞﾗｽﾄ機 | 15
389 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 100 | なし | 5
390 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | 集塵機 | 4
391 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | 手動ﾌﾞﾗｽﾄ機 | 4
392 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | あり | 11 | 200 | 3 | 225 | なし | 14
393 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 12 | 200 | 3 | 225 | なし | 14
394 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 13 | 200 | 3 | 100 | なし | 9
395 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 100 | 高精度穴あけ機電源盤 | 13
396 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 15 | 200 | 3 | 50 | ﾌﾞﾗｽﾄ室空調 | 5
397 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 16 | 200 | 3 | 15 | 砥石切断機 | 4
398 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 17 | 200 | 3 | 30 | ｸﾚｰﾝ | 5
399 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 30 | 200 | 3 | 30 | 主幹3 | 6
400 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 31 | 200 | 3 | 15 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 4
401 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 33 | 200 | 3 | 15 | 換気扇(排気) | 4
402 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 35 | 200 | 3 | 15 | 換気扇(給気) | 4
403 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 32 | 200 | 3 | 15 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | 4
404 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 34 | 200 | 3 | 15 | 換気扇(排気) | 4
405 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1 |  | なし | 36 | 200 | 3 | 15 | 換気扇(給気) | 4
406 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤1M-1-1 | 1M-1 | なし |  | 200 | 3 | 50 | 超音波洗浄機 | 5
407 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤1M-1-1 | 1M-1 | なし |  | 200 | 3 | 100 | なし | なし | OFF
408 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤1M-1-1 | 1M-1 | なし |  | 200 | 1 | 50 | 半自動印字機 | 5
409 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤1M-1-1 | 1M-1 | なし |  | 200 | 3 | 50 | ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾋﾞｭｰﾚｰｻﾞｰﾏｰｷﾝｸﾞ | 5
410 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤1M-1-1 | 1M-1 | なし |  | 200 | 3 | 50 | SKCﾚｰｻﾞｰ印字機 | 5
411 | 3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤1M-1-1 | 1M-1 | なし |  | 200 | 3 | 20 | ﾊﾞﾌ研磨機 | 3
412 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200/100 | 1 | 150 | 主幹 | 13.5 | 単相3線式
413 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 3.5
414 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし
415 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 休憩室 廊下照明 | 3
416 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5
417 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5
418 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5
419 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5
420 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5
421 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし
422 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし
423 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 2-X4 作業室照明 | 3
424 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5
425 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5
426 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5
427 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | 3,5
428 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし
429 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 更衣室･会議室電灯 | 3
430 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左) |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし
431 | 3-3 | 2 | 廊下 | 共通 | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 3
432 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし
433 | 3-3 | 2 | 廊下 | 共通 | 22 | L33-2A(右) |  | なし | 301 | 100 | 1 | 20 | 休憩室 | 3
434 | 3-3 | 2 | 廊下 | 共通 | 22 | L33-2A(右) |  | なし | 303 | 100 | 1 | 20 | 自販機 | 3
435 | 3-3 | 2 | 廊下 | 共通 | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 換気扇 | 3
436 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 307 | 3
437 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 350 | 3
438 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 351 | 3
439 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ﾎﾙﾀﾞ受入れ室ﾌｧﾝｺｲﾙ電源 | 3
440 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | LAN構築用100Vｺﾝｾﾝﾄ | 3
441 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 自販機ｺﾝｾﾝﾄ1 | 3
442 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし | 302 | 100 | 1 | 20 | 廊下 | 3
443 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 端子盤電源 | 3
444 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 更衣室ｺﾝｾﾝﾄ306 | 3
445 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 会議室ｺﾝｾﾝﾄ308 | 3
446 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 会議室ﾛｽﾅｲ310 | 3
447 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 少量危険物貯蔵取扱所防火折れ戸制御352 | 3
448 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ﾘﾓｺﾝSW | 3
449 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 喫煙室FCU | 3
450 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右) |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 自販機ｺﾝｾﾝﾄ2 | 3
451 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 25 | M33-2A |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | 主幹 | 4.5
452 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 25 | M33-2A |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | 換気扇No1 | 3.5
453 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 25 | M33-2A |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | 換気扇No2 | 3.5
454 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 25 | M33-2A |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | 換気扇No3 | 3.5
455 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 25 | M33-2A |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | 自動制御盤 | 3.5
456 | 3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 25 | M33-2A |  | なし |  | 200 | 1 | 15 | 操作電源･警報電源 | 3
457 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | あり |  | 200/100 | 1 | 250 | 主幹 | 28 | 単相3線式
458 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯1 | 4
459 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯2 | 4
460 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 検査､OA､加工室電灯 | 3
461 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 未仕上げ電灯(1) | 3
462 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 未仕上げ電灯(2) | 3
463 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 未仕上げ電灯(3) | 3
464 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 廊下電灯 | 3
465 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 2F加工室･処理室系統 空調室内機電源西側 | 3
466 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 2F加工室･処理室系統 洗浄室 室内機電源 | 3
467 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | OF-1 | 3
468 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | OF-2 | 3
469 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ320 | 3
470 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | (MCB19)不明 | 3
471 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ313 | 3
472 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ311,312 | 3
473 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ314 | 3
474 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ315,316 | 3
475 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ317,318 | 3
476 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ319 | 3
477 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | DIA,CBN室電灯(1) | 3
478 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | DIA,CBN室電灯(2) | 3
479 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | DIA,CBN室電灯(3) | 3
480 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | PVD機械室電灯 | 3
481 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 未仕上げ室(東)電灯 | 3
482 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 2F加工室･処理室系統 空調室内電源 東側 | 3
483 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | PAC(4)ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 3
484 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | OF-3 | 3
485 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ﾛｽﾅｲ | 3
486 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | (MCB20)不明 | 3
487 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 加工室ｺﾝｾﾝﾄ | 3
488 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ301,302 | 3
489 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ303,304 | 3
490 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ305,306 | 3
491 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ307,308 | 3
492 | 3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ309,310 | 3
493 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 400 | ﾜｲﾔｰ加工室電源盤 洗浄機盤 他 | 26 | (主幹)親
494 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 400 | 研磨 | 26 | (主幹)親
495 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 75 | ADG400N | 12
496 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 75 | ﾗｯﾌﾟ室分電盤行 | 11
497 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | 平研 | 6
498 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ﾚｰｻﾞｰ切断 | 5
499 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ﾚｰｻﾞｰ印字機2号機 | 4
500 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | ﾌﾞﾗｼ研磨機 | 5
501 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 40 | A105 | 5
502 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | GIG-4消火設備 | 4
503 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | APX101 | 9
504 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | Neｶﾞｽﾌﾞｰｽﾀｰ | 6
505 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 1 | 50 | 連続炉 | 5
506 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | 連続炉ﾁﾗｰ | 5
507 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | 両頭研削盤(富士産機) | 9
508 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | STA | 5
509 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | GIG-21 4号機 | 6
510 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | FLEX200 | 6
511 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | 2F休憩室(2行下へ) | 5
512 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | MG30 | 11
513 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | 2F休憩室空調電源 | 5
514 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 125 | APX101､GIG消火､A105の親ﾌﾞﾚｰｶｰ | 11
515 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | AP200L | 11
516 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | AP250L | 6
517 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ろう付室200Vｺﾝｾﾝﾄ2 | 4
518 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | FD01201砥石整形機 | 4
519 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | ろう付室200Vｺﾝｾﾝﾄ1 | 4
520 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | なし | なし
521 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | 手動C面加工機用ﾐｽﾄﾚｰｻｰ | 3
522 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | AP460-1 | 6
523 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | HORB-25 | 6
524 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | OFU-1給気ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ | 4.5
525 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | HF-1排気ﾌｧﾝ | 4.5
526 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | EF-2排気ﾌｧﾝ | 4.5
527 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | EF-3排気ﾌｧﾝ | 4.5 | 未使用
528 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | EF-4排気ﾌｧﾝ | 4.5
529 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | STB001湿式ﾌﾞﾗｼ#2 | 5
530 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ろう付ｾｯﾄ装置 | 4
531 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 75 | 200Vｺﾝｾﾝﾄ親 | 8
532 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | AP460-3 | 12
533 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 150 | AP200L,AP250Lの親 | 12
534 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 125 | AP460-1,HORB-25の親 | 12
535 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 225 | PAC-1空調機 | 14
536 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 1 | 15 | 研削液用ﾎﾟﾝﾌﾟ | 4 | 未使用?
537 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | 集塵機用ｺﾝｾﾝﾄ | 4
538 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | 手動C面加工機用2台 | 4×2本
539 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 100 | 真空炉 | 11
540 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ﾀﾞｲｷﾝ野外分電盤(空調盤) | 5
541 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | AP460-2 | 9
542 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ﾌｧﾝ盤 | 5
543 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | 排熱ﾀﾞｸﾄ盤 | 4
544 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | 自動C面機#3 | 5
545 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | 自動C面機#2 | 5
546 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | ｷｰｴﾝｽﾚｰｻﾞｰ | 6
547 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 洗浄機盤 | M33-2F | なし |  | 200 | 3 | 200 | 洗浄機 | 15
548 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 洗浄機盤 | M33-2F | なし |  | 200 | 3 | 20 | 動力ｺﾝｾﾝﾄ1 | 4
549 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 洗浄機盤 | M33-2F | なし |  | 200 | 3 | 20 | 動力ｺﾝｾﾝﾄ2 | 4
550 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 洗浄機盤 | M33-2F | なし |  | 200 | 3 | 20 | 動力ｺﾝｾﾝﾄ3 | 4
551 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 洗浄機盤 | M33-2F | なし |  | 200 | 3 | 20 | 動力ｺﾝｾﾝﾄ4 | 4
552 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 125 | 局所排気設備制御盤行 | 12
553 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 125 | 主幹 | 12
554 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 75 | 排気ﾌｧﾝ | 6.5
555 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 40 | 集塵機 | 4
556 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 1系統ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ | 3.5
557 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 2系統ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ | 3.5
558 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | 3系統ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ | 3.5
559 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 4系統ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ | 3.5
560 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 5系統ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ | 3.5
561 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 1 | 3 | ｺﾝｾﾝﾄ1次 | 3
562 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 100 | 1 | 3 | ｺﾝｾﾝﾄ電源 | 3
563 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 1 | 10 | 操作電源 | 3
564 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | A105 | 3
565 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | C-40万研-2 | 3
566 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | RS09 | 3
567 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | STA-003 | 3
568 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | FLEX | 3
569 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | BR21 | 3
570 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | 自動C面機#2/#3 | 3
571 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | AP460#3 | 3
572 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | なし | 3 | 未使用
573 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | なし | 3 | 未使用
574 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | ADG400 | 3
575 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤 | 局所排気設備制御盤電源盤 | なし |  | 200 | 3 | 15 | FS35SA | 3
576 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ操作盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | No1 | 3 | 未使用?
577 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ操作盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | No2 | 3 | 未使用?
578 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ操作盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 10 | No3 | 3 | 未使用?
579 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ操作盤 |  | なし |  | 200 | 1 | 3 | 操作電源 | 3 | 未使用?
580 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 250 | 主幹 | 20
581 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | FANUC2号機 | 6
582 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | FANUC3号機 | 6
583 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | FANUC4号機 | 6
584 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | ﾀﾞｲﾔ研削盤 | 6
585 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 30 | C-40万研-2 | 6
586 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | ﾚｰｻﾞｰﾗｲﾝ | 6
587 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 10 | C面機 | 6
588 | 3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | ﾀﾞｲﾔﾌｫｰﾏｰ | 6
589 | 3-3 | 2 | ろう付室 | CBN | 9~13 | 排熱ﾀﾞｸﾄ盤 | M33-2F | なし |  | 200 | 3 | 20 | なし | 3×2本 | 未使用？
590 | 3-3 | 2 | 空調機･梱包材室 | CBN | 9~13 | PAC-1 |  | なし |  | 200 | 3 | 100 | PAC-1空調機 | 12
591 | 3-3 | 2 | ﾗｯﾌﾟ室 | CBN | 9~13 | 動力分電盤 | M33-2F 75Aより | なし |  | 200 | 3 | 75 | 主幹 | 10
592 | 3-3 | 2 | ﾗｯﾌﾟ室 | CBN | 9~13 | 動力分電盤 | M33-2F 75Aより | なし |  | 200 | 3 | 30 | ﾗｯﾌﾟ | 5
593 | 3-3 | 2 | ﾗｯﾌﾟ室 | CBN | 9~13 | 動力分電盤 | M33-2F 75Aより | なし |  | 200 | 3 | 30 | なし | なし
594 | 3-3 | 2 | ﾗｯﾌﾟ室 | CBN | 9~13 | 動力分電盤 | M33-2F 75Aより | なし |  | 200 | 3 | 30 | なし | なし
595 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 200/100 | 1 | 100 | 主幹 | 20 | 単相3線式
596 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | CAD室照明 | 3.5
597 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし
598 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 自動C面機､ADG天井差し込み | 3.5
599 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 富士産機､AP460-3天井差し込み | 3.5
600 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 製造事務室差し込301 | 3.5
601 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 製造事務室差し込303 | 3.5
602 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | CAD室差し込305 | 3.5
603 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | CAD室差し込307 | 3.5
604 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 製造事務室LAN用309 | 3.5
605 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | CAD室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 3.5 | 未使用
606 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ﾊﾟﾜｰｲﾝﾀｰﾎﾝ | 3.5
607 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 製造事務室照明 | 3.5
608 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | ｴｱｺﾝ | 3.5
609 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | C両頭研削盤 | なし
610 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし
611 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 製造事務室差し込302 | 3.5
612 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | CAD室差込304 | 3.5
613 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | CAD室差込306 | 3.5
614 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 予備室/PVD室 LAN用308 | 3.5
615 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | CAD室LAN用310 | 3.5
616 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | ﾛｽﾅｲ | 3.5
617 | 3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | 1階一括警報表示盤 | なし
618 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 200/100 | 1 | 100 | 主幹 | 12.5 | 単相3線式
619 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 5
620 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 赤色灯 | 5
621 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり | 201 | 100 | 1 | 20 | 休憩室･廊下･予備室電灯 | 3.5
622 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり | 202 | 100 | 1 | 20 | 作業室電灯 | 3.5
623 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 5
624 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 5
625 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 検査事務室電灯 | 3.5
626 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | NT室電灯 | 3.5
627 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | NT室電灯 | 3.8
628 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｻｲｹﾝﾏ室電灯 | 3.8
629 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.8
630 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.8
631 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.8
632 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.8
633 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.8
634 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | 3.8
635 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | QA事務所室内機電源 | 3.5
636 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
637 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 5
638 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | NT室非常灯 | 5
639 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり | 301 | 100 | 1 | 20 | 休憩室･予備室ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
640 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり | 302 | 100 | 1 | 20 | 廊下ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
641 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 端子盤ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
642 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3.5
643 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | FCｼｽﾃﾑ推進課ｺﾝｾﾝﾄ1 | 3.5
644 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | LANBOX内ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
645 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | FCｼｽﾃﾑ推進課ｺﾝｾﾝﾄ2･3 | 3.5
646 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | FCｼｽﾃﾑ柱ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
647 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 事務所ｺﾝｾﾝﾄ1 | 3.5
648 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | LAN電源 | 3.5
649 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | FCｼｽﾃﾑ推進課ｺﾝｾﾝﾄ4 | 3.5
650 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 再研磨中央柱ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
651 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | FC技術開発部ﾌｧﾝｺｲﾙ･ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･換気扇電源 | 3.5
652 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 系統調査中 | 3.5
653 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 系統調査中 | 3.5
654 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾊﾟｰﾂ室ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
655 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾊﾟｰﾂ室ｺﾝｾﾝﾄ2 | 3.5
656 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾊﾟｰﾂ室ｺﾝｾﾝﾄ3 | 3.5
657 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 26 | M33-3A |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | 換気扇(北東未仕上げ室) | 3.2 | 停止
658 | 3-3 | 3 | 廊下 |  | 26 | M33-3A |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | 換気扇(北西未仕上げ室) | 3.2 | 停止
659 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 200/100 | 1 | 100 | 主幹 | 11.5 | 単相3線式
660 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5
661 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5
662 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5
663 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(ﾚｰｻﾞｰﾒｲｸ) | 5
664 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(作業台･実態顕微鏡) | 5
665 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5
666 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5
667 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(ﾛﾃﾞｨｶJr) | 5
668 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(排水ﾎﾟﾝﾌﾟx2) | 5
669 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 排気ﾌｧﾝ(常時OFF) | 5 | OFF
670 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
671 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | 自動制御盤 | 5
672 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 5
673 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5
674 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 受入室天井ｺﾝｾﾝﾄ | 5
675 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(工具顕微鏡) | 5
676 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(作業台･実態顕微鏡) | 5
677 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5
678 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｿﾘｯﾄﾞ工具検査室A/C | 5
679 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 検査室りｰらｰｺﾝｾﾝﾄ | 5
680 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ | 5
681 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 検査室ｺﾝｾﾝﾄA | 5
682 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 100 | 1 | 20 | 検査室ｺﾝｾﾝﾄB | 5
683 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査) |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | なし | なし | OFF
684 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 200 | MG25 | 11.7 | OFF
685 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 75 | GAE-30B | 9.7 | OFF
686 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | GRI | なし | OFF
687 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | GRI2 | なし | OFF
688 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
689 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
690 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
691 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
692 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 温洗機 | なし | OFF
693 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | ﾁﾗｰ･濾過 | 5 | OFF
694 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
695 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
696 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
697 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
698 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 | 品証 | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | ｸｰﾗﾝﾄ吐出測定器 | 5
699 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 1 | 50 | SLD10 | 3.8 | OFF
700 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | ﾌﾞﾗｽﾄ装置 | なし | OFF
701 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
702 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
703 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
704 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
705 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
706 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | なし | なし | OFF
707 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | HC洗浄機ﾌｧﾝ | 4 | OFF
708 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 予備ｹｰﾌﾞﾙ2 | 5 | OFF、天井巻き上げ
709 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 予備ｹｰﾌﾞﾙ1 | 5 | OFF、天井巻き上げ
710 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | ﾊﾞﾚﾙ機 MBF-330NC | なし | OFF
711 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | 空調機 AHU-1 | 3.2 | OFF
712 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ3号機 | 5
713 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | ﾄﾞﾗｲﾔｰ | 3.2
714 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 75 | ﾌﾞﾗｽﾄ装置用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ | なし | OFF
715 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 20 | HC洗浄機ﾁﾗｰ | なし | OFF
716 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ1号機 | なし | OFF
717 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | なし | なし | OFF
718 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ1号機 | 5
719 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ2号機 | 5
720 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | ﾐｽﾄﾚｰｻｰ操作盤 | 5 | OFF
721 | 3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT) |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | 自動制御用 | 3.2
722 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
723 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
724 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
725 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
726 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 20 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
727 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
728 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
729 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
730 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
731 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
732 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
733 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
734 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
735 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3-1(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
736 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3-1(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 天井巻き上げ | 5 | OFF
737 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3-1(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 20 | 空調室外機 | なし | OFF
738 | 3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3-1(再研) |  | あり |  | 200 | 3 | 20 | 空調室外機 | なし | OFF
739 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし |  | 200/100 | 1 | 100 | 主幹 | 11 | 単相3線式、ケーブル短い
740 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 1 | 200 | 1 | 20 | 検査室照明(1) | 5
741 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 2 | 200 | 1 | 20 | 検査室照明(2) | 5X2
742 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 3 | 200 | 1 | 20 | 梱包出荷室照明 | 5
743 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 4 | 200 | 1 | 20 | 検査室照明(3) | 5
744 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 5 | 200 | 1 | 20 | 廊下照明 | 5
745 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 6 | 200 | 1 | 20 | 出荷検査QA室ｴｱｺﾝ | 5
746 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 7 | 200 | 1 | 20 | 工具倉庫増設蛍光灯 | 5
747 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 8 | 200 | 1 | 20 | 工具倉庫増設蛍光灯2 | 5
748 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 1 | 100 | 1 | 20 | 検査室差込301 | 5
749 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 2 | 100 | 1 | 20 | 検査室差込302 | 5
750 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 3 | 100 | 1 | 20 | 梱包出荷室差込303 | 5
751 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 4 | 100 | 1 | 20 | 検査室差込304 | 5
752 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 5 | 100 | 1 | 20 | 未仕上げ室差込305 | 5
753 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 6 | 100 | 1 | 20 | 検査室差込306 | 5
754 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 7 | 100 | 1 | 20 | 梱包出荷室差込307 | 5
755 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 8 | 100 | 1 | 20 | 検査室差込308 | 5
756 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 9 | 100 | 1 | 20 | 検査室差込309 | 5
757 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 10 | 100 | 1 | 20 | 梱包出荷室LAN用310 | 5
758 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 11 | 100 | 1 | 20 | 検査室LAN用311 | 5
759 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 12 | 100 | 1 | 20 | ﾛｽﾅｲ | 5
760 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 13 | 100 | 1 | 20 | 出荷仕分け室ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 5
761 | 3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1 |  | なし | 14 | 100 | 1 | 20 | 予備 | 5 | OFF
762 | 3-3 | 3 | 機構廊下 |  | 4 | M33-3B |  | あり |  | 200 | 3 | 50 | 空調機(SDｿﾞｰﾝ) | 5
763 | 3-3 | 3 | 機構廊下 |  | 4 | M33-3B |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 排気ﾌｧﾝ(ｽﾌﾟﾚｰﾄﾞﾗｲﾔ室) | 3.2
764 | 3-3 | 3 | 機構廊下 |  | 4 | M33-3B |  | あり |  | 200 | 3 | 30 | 空調機(機械3F) | 3.2
765 | 3-3 | 3 | 機構廊下 |  | 4 | M33-3B |  | あり |  | 200 | 3 | 15 | 換気扇(北東通路) | 3.2
766 | 3-3 | 3 | 機構廊下 |  | 4 | M33-3B |  | あり |  | 200 | 1 | 20 | CP電源 | 4
767 | 3-3 | 4 | KCCS事務所 |  |  | ML33-4A |  | あり |  | 100 | 1 | 100 | 工具事務所電灯分電盤 | 8 | 交流単相3線式
768 | 3-3 | 4 | 屋上 |  | 28 | M33-4D |  | あり | ELCB1 | 200 | 3 | 125 | PAC-1空調機 | 10
769 | 3-3 | 4 | 屋上 |  | 28 | M33-4D |  | あり | ELCB2 | 200 | 3 | 20 | PAC-2空調機 | 4 | OFF
770 | 3-3 | 4 | 屋上 |  | 28 | M33-4D |  | あり | ELCB3 | 200 | 3 | 20 | PAC-3空調機 | 4 | OFF
771 | 3-3 | 4 | 屋上 |  | 28 | M33-4D |  | あり | ELCB4 | 200 | 3 | 20 | PAC-4空調機 | 4 | OFF
772 | 3-3 | 4 | 屋上 |  | 28 | M33-4D |  | あり |  | 200 | 3 | 40 | 機械工具事務所空調室外機 | 5.6
773 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 60 | MAC-1 2F事務所西側 | 9.4
774 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 75 | MAC-2 2F事務所東側･CAD室 | 12.4
775 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 1 | 75 | 4F工具打合せ室空調室外機 | 4
776 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | MAC-4 | なし | OFF
777 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | MAC-5 | なし | OFF
778 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | MAC-6 1F実装室 | 12.7
779 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 175 | なし(2F加工室･処理室系統?) | 15
780 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | MAC-3 出荷仕分け室･検査QA室･QA事務所 | 12.7
781 | 3-3 | 4 | 機械室(施錠) |  | 16 | 工具電灯関係
782 | 3-3 | 4 | 機械室 |  |  | 熱源制御盤
783 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 1 | L-1南側外灯電源盤 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 屋外LED灯6台 | 4
784 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 1 | L-1南側外灯電源盤 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 庇水銀灯 | 4
785 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT |  | 局所排気装置動力盤 | ML-2盤下部18 | なし |  | 200 | 3 | 15 | 局所排気装置 | 3
786 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 2 | 空調動力盤 | 環境試験室電源盤-③ | なし |  | 200 | 3 | 50 | 未接続 | なし
787 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 2 | 空調動力盤 | 環境試験室電源盤-③ | なし |  | 200 | 3 | 50 | 未接続 | なし
788 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 2 | 空調動力盤 | 環境試験室電源盤-③ | なし |  | 200 | 3 | 50 | 未接続 | なし
789 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 2 | 空調動力盤 | 環境試験室電源盤-③ | なし |  | 200 | 3 | 50 | 未接続 | なし
790 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 3 | 工具ﾚｲｱｳﾄA盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 75 | 外部ﾎﾟﾝﾌﾟ切替盤 | 11
791 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 4 | 工具ﾚｲｱｳﾄB盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 150 | 空調室外機環境試験室 | 5.5 | 工具ではない？
792 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 4 | 工具ﾚｲｱｳﾄB盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 30 | ﾘﾌﾄ充電用ｺﾝｾﾝﾄ | 5 | 工具ではない？
793 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 4 | 工具ﾚｲｱｳﾄB盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 100 | QA14ｽｰﾊﾟｰｷｾﾉﾝ盤 | 16 | 工具ではない？
794 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 4 | 工具ﾚｲｱｳﾄB盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 50 | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫 | 9 | 工具ではない？
795 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 5 | 工具M-1-2 | 工具M-1電源1 工具M-1-2より | あり |  | 200 | 3 | 150 | ﾌﾞﾗｽﾄ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ | 13
796 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 5 | 工具M-1-2 | 工具M-1電源1 工具M-1-2より | あり |  | 200 | 3 | 50 | ﾌﾞﾗｽﾄ装置 | 9.6
797 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 5 | 工具M-1-2 | 工具M-1電源1 工具M-1-2より | あり |  | 200 | 3 | 30 | Gristar1号機 | 4
798 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 5 | 工具M-1-2 | 工具M-1電源1 工具M-1-2より | あり |  | 200 | 3 | 30 | Gristar2号機 | 4
799 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 5 | 工具M-1-2 | 工具M-1電源1 工具M-1-2より | あり |  | 200 | 1 | 30 | ろう付け装置 | 5.2
800 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 1 | 200 | 1 | 20 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1照明 | 3.5
801 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 2 | 200 | 1 | 20 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2照明 | 3.5
802 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 3 | 200 | 1 | 20 | 未接続 | 3.5
803 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 4 | 200 | 1 | 20 | 工具濾過ﾀﾝｸ室照明 | 3.5
804 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 5 | 200 | 1 | 20 | 未接続 | なし
805 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 6 | 200 | 1 | 20 | 南側外灯電源盤 | 3.5
806 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 7 | 100 | 1 | 20 | 加工室1机ｺﾝｾﾝﾄ1 | 3.5
807 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 8 | 100 | 1 | 20 | 加工室1机ｺﾝｾﾝﾄ2 | 3.5
808 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 9 | 100 | 1 | 20 | 加工室1ｺﾝｾﾝﾄ1 | 3.5
809 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 10 | 100 | 1 | 20 | 加工室1ｺﾝｾﾝﾄ2 | 3.5
810 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 11 | 100 | 1 | 20 | 加工室奥ﾄﾞﾚｽ機ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
811 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 12 | 100 | 1 | 20 | 加工室1ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ横ｺﾝｾﾝﾄ3 | 3.5
812 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 13 | 100 | 1 | 20 | 加工室1ｺﾝｾﾝﾄ3 | 3.5
813 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 14 | 100 | 1 | 20 | 加工室奥東西壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
814 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 15 | 100 | 1 | 20 | 加工室2ｺﾝｾﾝﾄ4 | 3.5
815 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 16 | 100 | 1 | 20 | 加工室2ｺﾝｾﾝﾄ5 | 3.5
816 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 17 | 100 | 1 | 20 | 加工室手前東壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
817 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 18 | 100 | 1 | 20 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2排気ﾌｧﾝ | 3.5
818 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 19 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ(ﾀﾝｸ室) | 3.5
819 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 20 | 100 | 1 | 20 | 制御電源 | 3.5
820 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB1 | 200 | 3 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1排気ﾌｧﾝ | 3.5
821 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB2 | 200 | 3 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1給気ﾌｧﾝ | 3.5
822 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB3 | 200 | 1 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2排気ﾌｧﾝ | 3.5
823 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB4 | 200 | 3 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2給気ﾌｧﾝ | 3.5
824 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB5 | 200 | 3 | 15 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室排気ﾌｧﾝ | 3.5
825 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB6 | 200 | 3 | 15 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室給気ﾌｧﾝ | 3.5
826 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 1 | 10 | ｵｲﾙﾀﾝｸ警報盤 | 3.5
827 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB7 | 200 | 3 | 15 | SAACKE1排気ﾌｧﾝ | 3.5
828 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB8 | 200 | 3 | 15 | SAACKE2排気ﾌｧﾝ | 3.5
829 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB9 | 200 | 3 | 15 | SAACKE7排気ﾌｧﾝ | 3.5
830 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB10 | 200 | 3 | 15 | SAACKE4排気ﾌｧﾝ | 3.5
831 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB11 | 200 | 3 | 15 | SAACKE5排気ﾌｧﾝ | 3.5
832 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB12 | 200 | 3 | 15 | ﾀﾝｸ倉庫ﾌｧﾝ | 3.5
833 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB13 | 200 | 1 | 5 | 制御電源 | 3
834 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 15 | 新工具事務所給気ﾌｧﾝ | 3
835 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 15 | 新工具事務所排気ﾌｧﾝ | 3
836 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 50 | 新工具事務所空調室外機 | 5.5
837 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 4 | 湿式ﾌﾞﾗｽﾄ装置排気ﾌｧﾝ | 3.5
838 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 4 | 湿式ﾌﾞﾗｽﾄ装置給気ﾌｧﾝ | 3.5
839 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 101 | 200 | 3 | 125 | SAACKE1 | 12
840 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 102 | 200 | 3 | 125 | SAACKE2 | 12
841 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 103 | 200 | 3 | 125 | SAACKE7 | 12
842 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 104 | 200 | 3 | 125 | SAACKE4 | 12
843 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 105 | 200 | 3 | 125 | SAACKE5 | 12
844 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 106 | 200 | 3 | 125 | 濾過ﾀﾝｸ室制御盤 | 12
845 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 107 | 200 | 3 | 20 | SAACKE5ﾀﾝｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ自動消火ｼｽﾃﾑ | 4
846 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 108 |  |  |  | 予備 | なし
847 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 109 | 200 | 3 | 50 | 7.5kWｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰNo.1 | 5.5
848 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 110 | 200 | 3 | 50 | 7.5kWｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰNo.2 | 5.5
849 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 201 | 200 | 3 | 100 | 空き | なし
850 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 202 | 200 | 3 | 100 | P4 | 11.5
851 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 203 | 200 | 3 | 75 | TM25 | 10
852 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 204 | 200 | 3 | 75 | 工具FAN制御盤 | 10
853 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 205 | 200 | 3 | 50 | SAACKEｸｰﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 9
854 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 206 | 200 | 3 | 50 | 2000X 3号機 | 9
855 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 207 | 200 | 3 | 50 | 空き | なし
856 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 208 | 200 | 3 | 50 | 2000X 1号機 | 9
857 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 209 | 200 | 3 | 50 | 砥石成型機 | 9
858 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 210 | 200 | 3 | 30 | 排気ﾌｧﾝALF | 3.5 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2ML-2盤横局所排気装置
859 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 211 | 200 | 3 | 30 | 焼き嵌め装置 | 4.5
860 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 212 | 200 | 3 | 30 | 切断機･TPM | 5
861 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 213 | 200 | 3 | 30 | Gristar6 | 4
862 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 214 | 200 | 3 | 30 | ﾄﾞﾚｽ機･切断機 | 4
863 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 215 | 200 | 3 | 20 | SAACKE1号機ﾀﾝｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ自動消火ｼｽﾃﾑ | 4
864 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 216 | 200 | 3 | 20 | SAACKE2号機ﾀﾝｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ自動消火ｼｽﾃﾑ | 4
865 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 217 | 200 | 3 | 20 | SAACKE3号機ﾀﾝｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ自動消火ｼｽﾃﾑ | 4
866 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 218 | 200 | 3 | 20 | Gristar3 | 4
867 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 219 | 200 | 3 | 20 | Gristar4 | 4
868 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 220 | 200 | 3 | 30 | Gristar5 | 4
869 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 221 | 200 | 3 | 30 | SAACKE4号機ﾀﾝｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ自動消火ｼｽﾃﾑ | 4
870 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 222 | 200 | 3 | 50 | 空き | なし
871 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT |  | 盤名なし |  | なし |  | 200 | 3 | 150 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室空調 | 15
872 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT |  | 盤名なし |  | なし |  | 200 | 1 | 30 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室空調 | 3.5
873 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 125 | SAACKE5変圧器 | 15
874 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 60 | 加工室2東側空調機(日立4台分) | 9
875 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 60 | 加工室2東側空調機(日立4台分) | 3
876 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 60 | 629XS用ｸｰﾗﾝﾄ装置制御盤 | 5.5
877 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 100 | ﾌｨﾙﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 15
878 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 60 | 629XS用変圧器 | 9
879 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 30 | SAACKEﾀﾝｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ自動消火ｼｽﾃﾑ | 3
880 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 15 | SAACKE5,6ﾐｽﾄﾚｰｻ 中間ﾀﾝｸﾎﾟﾝﾌﾟ | 3
881 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 15 | SAACKE5,6ﾐｽﾄﾚｰｻ 中間ﾀﾝｸﾎﾟﾝﾌﾟ | 3
882 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ1 | 3.5
883 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ2 | 3.5
884 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ3 | 3.5
885 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ4 | 3.5
886 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 3.5
887 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 3.5
888 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ5 | 3.5
889 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | 換気扇 | 3.5
890 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 20 | 照明 | 3.5
891 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 20 | 照明 | 3.5
892 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 20 | 照明 | 3.5
893 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 20 | 空き | 3.5
894 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ6 | 3.5
895 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT |  | 局所排気制御盤 | M-1盤210 | なし |  | 200 | 3 | 40 | 局所排気装置 | 3.5
896 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 1 | 200 | 3 | 20 | SAACKE開発機ﾀﾝｸ電源 | 4
897 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 2 | 200 | 3 | 75 | GAE-2 | 11
898 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 3 | 200 | 3 | 100 | SDT-01 | 11
899 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 4 | 200 | 3 | 75 | 予備 | なし
900 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 5 | 200 | 3 | 75 | GAE-1 | 11
901 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 6 | 200 | 3 | 50 | 湿式ﾌﾞﾗｽﾄ | 5.5
902 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 7 | 200 | 3 | 10 | GAE-1ﾎﾟﾝﾌﾟ | 3.5
903 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 8 | 200 | 3 | 10 | SAC5-6ｵｲﾙｺﾝ電源 | 3
904 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 9 | 200 | 3 | 10 | FAN | 3
905 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | あり | 10 | 200 | 3 | 100 | 空調室外機 | 12.5
906 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | あり | 11 | 200 | 3 | 75 | 空調室内機北 | 5
907 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | あり | 12 | 200 | 3 | 75 | 空調室内機南 | 5
908 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 13 | 200 | 3 | 20 | 148P4動力ｺﾝｾﾝﾄ | 4
909 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 14 | 200 | 3 | 75 | GAE-3 | 10.5
910 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 15 | 200 | 3 | 10 | 砥石成型機ﾐｽﾄﾚｰｻｰ | 3.5
911 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 16 | 200 | 3 | 30 | 動力ｺﾝｾﾝﾄ ｼｷﾞﾔ3 | 3.5
912 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 17 | 200 | 3 | 20 | 屋外集塵機 | 4
913 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし | 18 | 200 | 3 | 20 | 屋外排気ﾌｧﾝ | 4
914 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし |  | 200 | 3 | 50 | 加工室天吊空調機室外機 | 9
915 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB01 | なし |  | 200 | 1 | 15 | 加工室天吊空調機室内機 | 3
916 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 洗浄機1 | 4.5
917 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 洗浄機2 | 4.5
918 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 11 | 100 | 1 | 15 | 照明 | 3
919 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 12 | 100 | 1 | 15 | 非常照明 | 3
920 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 13 | 100 | 1 | 15 | ｺﾝｾﾝﾄ西 | 3
921 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 14 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ北 | 3.5
922 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 15 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ中 | 3.5
923 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 16 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ東 | 3.5
924 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 17 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ17 | 3.5
925 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 18 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝｾﾝﾄ18 | 3.5
926 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 19 | 100 | 1 | 20 | 空き | なし
927 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 20 | 100 | 1 | 20 | 空き | なし
928 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 21 | 100 | 1 | 20 | 空き | なし
929 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2 | MCCB02 | なし | 22 | 100 | 1 | 20 | 空き | なし
930 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT |  | 動力盤A | SE-3 A盤 | なし | MCCB1 | 200 | 3 | 125 | SAACKE開発機 | 12.5
931 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT |  | 動力盤A | SE-3 A盤 | なし | MCCB2 | 200 | 3 | 15 | ﾐｽﾄﾚｰｻｰ | 3
932 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT |  | 動力盤A | SE-3 A盤 | なし | MCCB3 | 200 | 1 | 20 | 自動消火ｼｽﾃﾑ | 3
933 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 1 | 200 | 1 | 20 | 事務所更衣室照明 | 3
934 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 1 | 200 | 1 | 20 | 事務所更衣室照明 | 3
935 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 2 | 200 | 1 | 20 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室照明 | 3.5
936 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 3 | 100 | 1 | 20 | ﾌｧｸﾄﾗｲﾝ西 | 3.5
937 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 4 | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 3.5
938 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 5 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室更衣室壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
939 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 6 | 100 | 1 | 20 | ﾌｧｸﾄﾗｲﾝ東 | 3.5
940 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 7 | 100 | 1 | 20 | HUBｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
941 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 8 | 100 | 1 | 20 | 壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
942 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 9 | 200 | 1 | 20 | 空調室内機 | 3.5
943 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 10 | 100 | 1 | 20 | 予備 | 3.5
944 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 11 | 100 | 1 | 20 | ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ西から3本目 | 3.5
945 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 12 | 100 | 1 | 20 | ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ西から4本目 | 3.5
946 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 13 | 100 | 1 | 20 | 西側壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
947 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 14 | 100 | 1 | 20 | 西側壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
948 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 150 | SAACKE6号機変圧器盤 | 14
949 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | SAACKE6号機ﾐｽﾄﾚｰｻｰ | 3
950 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | SAACKE6号機自動消火ｼｽﾃﾑ | 3
951 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | HCﾜﾝｻｲｸﾙ真空洗浄機 | 9
952 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 |  | なし
953 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | SLD-10R | 5
954 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ用給気ﾌｧﾝ | 3.5
955 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ用排気ﾌｧﾝ | 3.5
956 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | 22kWｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 15
957 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし | NFB1 | 200 | 3 | 100 | ﾘﾌﾛｰ炉 | なし
958 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし | NFB2 | 200 | 3 | 75 | 架橋炉 | なし
959 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | 予備(不明) | 3.5 | 接続有だが負荷先不明
960 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし | NFB4 | 200 | 1 | 30 | ﾍﾘﾁｪｯｸﾌﾟﾗｽ電源 | 4
961 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし | NFB5 | 200 | 3 | 20 | 予備(不明) | 3.5 | 接続有だが負荷先不明
962 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 1 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具QA検査室空調室内機 | 3
963 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし | NFB7 | 200 | 3 | 30 | 局排ﾌｧﾝ | 5
964 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし | NFB8 | 200 | 3 | 30 | 洗浄機 | 4
965 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 1 | 60 | RPJ2 | 5
966 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | LMK-DA | 5
967 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | ｿﾘｯﾄﾞ工具QA検査室空調室外機 | 9
968 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | 自動梱包機 | 9
969 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3空調室外機 | 9
970 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3空調室内機 | 3
971 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 31 | 手元開閉盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | 未使用 | なし
972 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 201 | 100 | 1 | 20 | S-1東電灯 | 4.5
973 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 202 | 100 | 1 | 20 | S-1西電灯 | 4.5
974 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 203 | 100 | 1 | 20 | S-5南電灯 | 4.5
975 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 204 | 100 | 1 | 20 | S-5中電灯 | 4.5
976 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 205 | 100 | 1 | 20 | S-5北電灯 | 4.5
977 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 206 | 100 | 1 | 20 | S-1北電灯 | 3.5
978 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 207 | 100 | 1 | 20 | S-6前室内玄関電灯 | 3.5
979 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 208 | 100 | 1 | 20 | ﾗｲﾝ下照明南 | 3.5
980 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 209 | 100 | 1 | 20 | 西側4箇所目 | 3.5
981 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 210 | 100 | 1 | 20 | C通ｺﾝｾﾝﾄ16-17通間西側2か所 | 3.5
982 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 211 | 100 | 1 | 20 | 予備 | 4.5
983 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 212 | 100 | 1 | 20 | S-4西電灯 | 3.5
984 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 213 | 100 | 1 | 20 | S-4東電灯 LED CR電灯 | 3.5
985 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 214 | 100 | 1 | 20 | S-2,3電灯 LED CR電灯 | 3.5
986 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 215 | 100 | 1 | 20 | 記載なし | 3.5
987 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 216 | 100 | 1 | 20 | 非常灯充電用 | 3.5
988 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 217 | 100 | 1 | 20 | 南壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
989 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 218 | 100 | 1 | 20 | ﾗｲﾝ下照明北側 | 3.5
990 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 219 | 100 | 1 | 20 | 西より8ヶ所目 | 3.5
991 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 220 | 100 | 1 | 20 | C通ｺﾝｾﾝﾄ16-17通間西より6ヶ所目 | 3.5
992 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 151 | 100 | 1 | 20 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ電源 | 3.5
993 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 152 | 100 | 1 | 20 | S-6,5差込み | 3.5
994 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 153 | 100 | 1 | 20 | S-4差込み | 3.5
995 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 154 | 100 | 1 | 20 | S-3更衣室差込み | 3.5
996 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 155 | 100 | 1 | 20 | S-1,2差込み | 3.5
997 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 156 | 100 | 1 | 20 | S-1南差込み | 3.5
998 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 157 | 100 | 1 | 20 | 女子更衣室FFU電灯 | 3.5
999 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 158 | 100 | 1 | 20 | 男子更衣室FFU電灯 | 3.5
1000 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 159 | 100 | 1 | 20 | 南壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
1001 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 160 | 100 | 1 | 20 | ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ電源 | 3.5
1002 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 101 | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 3.5
1003 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 102 | 100 | 1 | 20 | ﾗｲﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ① | 3.5
1004 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 103 | 100 | 1 | 20 | ﾗｲﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ③ | 3.5
1005 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 104 | 100 | 1 | 20 | ﾗｲﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ② | 3.5
1006 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 105 | 100 | 1 | 20 | ﾗｲﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ④ | 3.5
1007 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2 |  | なし | 106 | 100 | 1 | 20 | ﾘﾓｺﾝ操作 | 3.5
1008 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 北1 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
1009 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 北2 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF
1010 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 北3 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF
1011 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 北4 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF
1012 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 南1 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
1013 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 南2 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF
1014 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 南3 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF
1015 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 南4 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF
1016 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 南5 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
1017 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西1 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
1018 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西2 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
1019 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西3 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
1020 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西4 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
1021 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西5 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
1022 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西6 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
1023 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 西7 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
1024 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 東側壁面1 | 100 | 1 | 20 | 在庫室右奥側壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
1025 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 東側壁面2 | 100 | 1 | 20 | 在庫室右側壁ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
1026 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 東側壁面3 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
1027 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 東側壁面4 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
1028 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし | 東側壁面5 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
1029 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | OFF | なし
1030 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 101 | 100 | 1 | 30 | 大型ｼﾐｭﾚｰﾀｰ100V | 4
1031 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 102 | 100 | 1 | 30 | ﾗﾐﾈｰﾀｰ100V | 4
1032 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 103 | 100 | 1 | 30 | 測定機#2 100Vｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
1033 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 104 | 100 | 1 | 30 | 銅箔ｶｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ100V | 4
1034 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 105 | 100 | 1 | 30 | 天井換気扇3台 | 3.5
1035 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 106 | 100 | 1 | 30 | 廊下非常灯 | 3.5
1036 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 107 | 100 | 1 | 30 | 樹脂投入機 | なし
1037 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 108 | 100 | 1 | 30 | 純水装置ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
1038 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 109 | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし
1039 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 110 | 100 | 1 | 30 | CR制御盤 | 3.5
1040 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし |  | 100 | 1 | 30 | 大型ｼﾐｭﾚｰﾀｰ横ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
1041 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし |  | 100 | 1 | 30 | 架橋炉100V | なし
1042 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 111 | 100 | 1 | 20 | 女子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
1043 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 112 | 100 | 1 | 30 | 応用商品係室100Vｺﾝｾﾝﾄ1 | 3.5
1044 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 113 | 100 | 1 | 20 | 男子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
1045 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 114 | 100 | 1 | 30 | 応用商品係室100Vｺﾝｾﾝﾄ2 | 3.5
1046 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 115 | 100 | 1 | 30 | 加工室3東側ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
1047 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 116 | 100 | 1 | 30 | 応用商品係室100Vｺﾝｾﾝﾄ3 | 3.5
1048 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 117 | 100 | 1 | 30 | 加工室3西側ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
1049 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 118 | 100 | 1 | 30 | 応用商品係室100Vｺﾝｾﾝﾄ4 | なし
1050 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 119 | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし
1051 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 120 | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし
1052 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし |  | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし
1053 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし |  | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし
1054 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 121 | 100 | 1 | 30 | LED通路側壁面埋め込み | 4
1055 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 122 | 100 | 1 | 30 | CS開発第1事務所ｺﾝｾﾝﾄ122 | 4
1056 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 123 | 100 | 1 | 30 | LED通路側壁面埋め込み | 4
1057 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 124 | 100 | 1 | 30 | LED通路側壁面埋め込み | 4
1058 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 125 | 100 | 1 | 30 | CS開発第1事務所ｺﾝｾﾝﾄ125 | 3.5
1059 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 126 | 100 | 1 | 30 | CS開発第1事務所ｺﾝｾﾝﾄ126 | 3.5
1060 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 127 | 100 | 1 | 30 | 北側壁面127ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
1061 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 128 | 100 | 1 | 30 | 北側壁面128ｺﾝｾﾝﾄ | 3.5
1062 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 129 | 100 | 1 | 30 | ﾌﾟﾚﾋｰﾀｰ | 3.5
1063 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 130 | 100 | 1 | 30 | ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ2 | OFF | OFF
1064 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 131 | 100 | 1 | 30 | ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ1 | OFF | OFF
1065 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 132 | 100 | 1 | 30 | 不明 | OFF | OFF
1066 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし |  | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし
1067 | 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし |  | 100 | 1 | 30 | 予備 | なし